ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на реконструкцию объекта: «Здание гаража под размещение

многофункционального центра по адресу: Московская область,

г. Бронницы, ул. Кожурновская, д. 73»

| 1.Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| --- | --- |
| 2.Основания для проектирования | 1. Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы». 2. Приказ МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» от 31.03.14г. №5р «О проведении запроса котировок» |
| 3. Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение «Управление единого заказчика города Бронницы» |
| 4. Разработчик документации (Исполнитель работ) | ООО «АРТ ПРОЕКТ» |
| 5. Вид строительства | Реконструкция |
| 6. Исходно-разрешительная документация | - кадастровый паспорт на земельный участок (площ.1227 м2, кадастровый номер 50:60:0020149:29, категория земель – земли населенных пунктов; - инженерно-геодезические изыскания; - технические условия. |
| 7. Основные технико-экономические показатели (назначение здания, этажность) | Назначение здания: Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Основные показатели: Общая площадь здания ориентировочно: 310 м2. Строительный объем – 1220, 55 м3 Этажность: 1 этаж |
| 8. Назначение помещений | Согласно схеме перепланировки здания гаража под МФЦ (Приложение № 1 к техническому заданию) - туалет для сотрудников – 2,2 м2; - туалет для посетителей – 2,2 м2; - туалет для посетителей с ограниченными возможностями – 6 м2; - щитовая – 2,2 м2; - серверная – 5,5 м2; - комната отдыха и приема пищи – 16,8 м2; - помещение для хранения убороч.инвентаря - 4м2; - кабинет – 13,6 м2; - кабинет – 12 м2; - кабинет – 19,6 м2 В центральной части здания расположить: - туалетные комнаты, в том числе: для сотрудников МФЦ, для посетителей и для посетителей с ограниченными возможностями (для инвалидов); -щитовую; - комнату для хранения уборочного инвентаря (кладовку) с раковиной и поддоном с подводкой холодной и горячей воды и выпуском канализации; -серверную; -серверную; -комнату для охраников. В левой части здания расположить: - комнату отдыха для приема пищи (служебно-бытовое помещение с установкой раковины с подводкой холодной и горячей воды и выпуском канализации, установка шкафа); - рабочие кабинеты – 3 шт., в том числе: для руководителя, для заместителя руководителя и начальника отдела, для сотрудников; -коридор. В правой части здания расположить: - зону оформления документов (сектор приема заявителей) из «5 окон», «1 окно» для информирования Заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, и «3 окна» для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, привлекаемыми организациями (для оказания сопутствующих услуг); - сектор информации и ожидания площадью не менее 10м2 на одно окно с информационными стендами; - зону оформления документов отгородить сплошной каркасной перегородкой, обеспечивающей вход и выход по торцам зоны; - место для программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ Заявителей к Единому порталу гос.услуг; - помещение охраны. Предусмотреть площади под размещение: - платежного терминала; - расстановку мебели: столов и стульев для посетителей. Требования предусмотреть: - установку электронной системы управления очередью (для регистрации Заявителя в очереди, учета Заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от вида услуг, отображения статуса очереди, автоматического перенаправления Заявителя в очередь на обслуживание к следующему работнику, формирование отчетов о посещаемости); - прокладку (выделение) отдельной телефонной линии либо центр телефонного обслуживания (call center), осуществляющая с помощью операторов или в автоматическом режиме, предназначенная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания вызовов поступающих в МФЦ; - устройство не менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере защиты информации; - устройство зоны предоставления дополнительных (сопутствующих) услуг: нотариальные услуги, услуги банка, копировально-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования, а также безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам; - прокладку (выделение)отдельной телефонной линии, осуществляющей с помощью операторов в автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов с использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 9.Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе обследование технического состояния здания | 30 календарных дней с момента подписания Контракта. |
| 10. Основные требования к проектным решениям в области архитектурных и конструктивных решений | Проект выполнить в соответствии с ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Состав разделов проектно-сметной документации и их содержание выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции). Фундаменты – существующие. Наружные стены: существующие, проемы из-под ворот гаража заложить кирпичом; Внутренние стены и перегородки – кирпичные, подлежащие перепланировке, кроме несущих стен. Перекрытия – существующие сборные ж/б плиты. Окна – в ПВХ переплетах остекленные двухкамерным стеклопакетом. Окна должны быть с поворотно-откидным открыванием. Размещение окон выполнить в соответствии с требованиями нормативной освещенности помещений. Внутренние двери – пластиковые глухие; Наружные двери – металлические утепленные сертифицированные; Кровля – плоская с внутренним водостоком. Фасад – облицовка фиброцементными панелями по технологии ИНСИ. Фасад оборудуется информационной табличкой (вывеской) с наименованием «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Бронницы» и информацией о режиме работы; Вариант цветового решения согласовать дополнительно. Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 11.Технические требования к серверной комнате | Стены серверного помещения не должны иметь окон и не должны примыкать вплотную к внешним стенам здания. Запрещается располагать рядом с серверным помещением помещения для хранения пожароопасных или агрессивных химических материалов. Через серверное помещение не должны прокладываться транзитом трубопроводы (водопровода, канализации и силовых кабелей, не относящихся к обслуживанию данных помещений) инженерных систем здания. В помещении серверной установить сертифицированную входную металлическую дверь шириной не менее 1000 мм, высотой не менее 2130 мм., оборудованную замком. Дверь должна быть без порогов. Входная дверь в серверное помещение должна изготавливаться из трудносгораемого материала, иметь противосъемные приспособления и открываться наружу с углом раскрытия 180 градусов. Входная дверь должна иметь уплотняющую прокладку, доводчик и запираться на внутренний замок. Обеспечить прокладку к серверному (кроссовому) помещению необходимых кабельных коммуникаций из других помещений и вертикальных слаботочных стояков. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений - В4 по НПБ 105 -95. Степень огнестойкости помещений - не ниже 2,0 ч. Высота потолков серверного (кроссового) помещения должна составлять не менее 2,5 м. Требования к устройству пола в серверной комнате: - конструкция пола должна обеспечивать выполнение противопожарных требований, отвод статического электричества на землю, свободный доступ к линиям электрических связей и отражение электромагнитных излучений; - поверхность пола ровная, покрытая антистатическим линолеумом, легко поддающаяся очистке пылесосом и допускающая влажную уборку; Требования к электроснабжению: - установить щит электроснабжения емкостью минимум 24 разряда; - щит электроснабжения серверной запитать от ВРУ (ГРЩ) ГБУ МФЦ кабелем ВВГнг LS 5x35; - установить во ВРУ (ГРЩ) трехполюсный аппарат защиты данной линии номиналом 125 А. Номинал вводного автомата щита электроснабжения серверной – 100 А; - ИБП серверной запитать от щита электроснабжения серверной по пятипроводной схеме медными многожильными проводами соответствующей требованиям ПУЭ цветовой маркировки, типа ПВ3 (ПВ4), сечением 25 мм2; - установить в щите электроснабжения серверной трехполюсный аппарат защиты данной линии номиналом 80 А; -линию питания ИБП проложить в лотке скрыто (в ПВХ-гофротрубе); - щит гарантированного электроснабжения запитать от ИБП серверной по трехпроводной схеме медными многожильными проводами соответствующей требованиям ПУЭ цветовой маркировки, типа ПВ3 (ПВ4), сечением 25 мм2; - установить в щите электроснабжения серверной однополюсный аппарат защиты данной линии номиналом 80 А; - линию питания щита гарантированного электроснабжения проложить в лотке скрыто (в ПВХ-гофротрубе); Питание щита серверной и питание системы освещения и системы кондиционирования серверной должно осуществляться от разных панелей ГРЩ здания. Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.10-96 и стандарта ANSI/TIA/EIA-607, установить в серверной главную заземляющую шину (ГЗШ). Главная шина заземления серверной должна представлять собой медную шину необходимой длины с минимальными размерами 6 мм (толщина) х 100 мм (ширина) с заранее просверленными отверстиями, размеры и расстояние между которыми должны отвечать требованиям к используемым типам коннекторов. Рекомендуется, чтобы шина имела гальваническое покрытие для снижения контактного сопротивления. Шина должна быть изолирована от своих средств поддержки/крепежа и быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1+1/2" (38,1 мм) или медным РЕ-проводником сечением 35 мм2. Места установки распределительных щитов определить согласно требованиям соответствующих стандартов, согласно расположению основных потребителей в аппаратной. Требования к освещению: - в помещениях должна быть предусмотрена сеть искусственного электрического освещения (рабочего и аварийного) по нормам СНиП - 23-05-95, СН 512-78, СанПин 2.22.542-96; - установить подрозетники для выключателей освещения и осуществить прокладку закладных для кабеля; - количество, типы и размещение светильников в серверном помещении и операторской определяются проектом; - искусственное освещение в помещениях должно осуществляться системой общего равномерного освещения; - в помещении операторов в случаях преимущественной работы с документами, требуется применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно установить светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов); - освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Противопожарные мероприятия: -серверное помещение должно быть отделено от помещений другого назначения несгораемыми стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч; - двери в серную комнату должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; - серверное помещение должно быть оборудовано системой газового пожаротушения и быть подключено к системе автоматической пожарной сигнализации; - операторская должна оборудоваться ручными переносными углекислотные огнетушителями. В соответствии с НПБ 110-03 в серверном помещении необходимо предусмотреть датчики автоматической пожарной сигнализации (дымовые, температурные) и подключить их к системе автоматической пожарной сигнализации здания. Требования к установке оборудования: - аппаратные стойки и шкафы должны иметь достаточные проходы спереди (не менее 80 см), сзади и сбоку (не менее 60 см) для доступа к кабелям. -свободно стоящие аппаратные стойки и кабинеты должны иметь проходы для доступа, измеряемые от вертикальных опор/рамы кабинета: односторонние проходы — спереди и сзади по 1 м (отдельные стойки или ряды). - ряды стоек, расположенные последовательно, должны иметь по одному проходу с каждой стороны, а расположенные параллельно друг другу, могут иметь общие проходы; - слаботочные шкафы и щиты электроснабжения серверных выполняются раздельно и закрываются на замок; - слаботочные шкафы оборудуются функциональным заземляющим проводником (РЕ-проводником по ГОСТ Р 50571.22-2000), освещением и служебной электрической розеткой с защитным заземлением, подключенной через автоматический выключатель в щите электроснабжения серверных с током срабатывания не менее 16А. |
| 12. Внутренняя отделка помещений | Проектом реконструкции предусмотреть готовность помещений под отделку: - осуществить перепланировку помещения с учетом потребности окон, кабинетов, санузлов и вспомогательных помещений; - предусмотреть штукатурку кирпичных стен и перегородок; - установка оконных и дверных блоков: - предусмотреть цементную стяжку под полы; - подвесной потолок. |
| 13. Отопление и вентиляция | Во всех помещениях здания предусмотреть отопительную систему, Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию: - в серверной комнате; - в административной зоне; - в зоне оформления ожидания. Обеспечить системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха в серверной комнате в количестве 2-х комплектов. |
| 14. Водопровод и канализация | В туалетных комнатах, комнате отдыха и в комнате для хранения уборочного инвентаря установить сантехническое оборудование, запорную арматуру и смесители. |
| 15. Электроосвещение | Предусмотреть монтаж электрооборудования, прокладку электрических проводов с установкой выключателей и розеток; Светильники искусственного освещения, встроенные в подвесной потолок. |
| 16. Требования в области инженерного обеспечения и оборудования | Инженерное обеспечение объекта выполнить в соответствии с ТУ эксплуатационных организаций и служб. Проектом предусмотреть установку приборов учета тепла, воды, электроэнергии. Предусмотреть организацию системы учета АСКУЭ. |
| 17. Требования к благоустройству | Площадь земельного участка в границах благоустройства составляет 1227 м2. Выполнить проект благоустройства и озеленения прилегающей территории с устройством площадки, тротуара и парковки с твердым покрытием из асфальтобетона для автомобильного транспорта посетителей центра, в том числе предусматривающий места для специальных транспортных средств инвалидов. Наружное освещение территории предусмотреть светильниками на металлических опорах высотой 8 м. По границе участка установить ограждение из металлических решетчатых панелей с двумя въездными-выездными воротами. Предусмотреть устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием и двухсторонним бордюрным камнем от переулка Комсомольский по ул. Кожурновской вдоль ограждения школы с внутренней стороны участка школы. Предусмотреть устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием и двухсторонним бордюрным камнем от ул. Московская вдоль ограждения школы по переулку Первомайский. |
| 18. Энергосберегающие мероприятия | В соответствии с требованиями по теплоэнергосбережению и ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотреть мероприятия по обеспечению расчетного требуемого сопротивления теплопередаче для наружных стен, в том числе за счет устройства вентилируемого фасада из фиброцементных плит, монтируемых по утеплителю из минераловатных плит. |
| 19.Организация строительства | При разработке ПОС рассчитать продолжительность реконструкции с учетом окончания работ не позднее 1 декабря 2014 года. |
| 20. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Проектом предусмотреть необходимые и возможные мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и по согласованию с Отделом социальной защиты населения г. Бронницы Министерства социальной защиты населения Московской области. |
| 21. Охрана окружающей среды | Разработать раздел проекта «Охрана окружающей среды». |
| 22. Противопожарные мероприятия | Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» и «Декларацию пожарной безопасности» в соответствии с техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 23. Антитеррористические мероприятия | Все помещения в соответствии с законодательством РФ должны отвечать требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Все помещения оборудовать: - средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; Помещение охраны, оборудовать системами: - видеонаблюдения по периметру здания; - охранной, тревожной (кнопка экстренного вызова наряда милиции), пожарной сигнализации; - видеонаблюдение территории вокруг здания с записывающим устройством; - контроля управлением доступа (в т.ч. входные двери оборудовать домофоном с видеосистемой). -системой кондиционирования воздуха; -розетками и выключателями с учетом количества и расположения рабочих мест. иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. |
| 24.Указания о необходимости выполнения демонстрационных материалов | Выполнить цветовое решение фасадов и колористический паспорт. |
| 25. Требования к проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации | При необходимости получения Положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документации Генеральный проектировщик принимает участие в устранении замечаний ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». |
| 26. Прочие указания | Состав проектно-сметной документации должен соответствовать Постановлению РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Разработку проектной Рабочей документации выполнить после обследование несущих конструкций существующего здания. Выполнить разработку проекта на инженерные коммуникации: - перекладку сетей наружного водопровода и наружной канализации; - подключение к основным сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения, наружным сетям электроснабжения, наружным сетям телефонизации; - обеспечить подключение к Интернету; - Сметы разработать в ТСНБ-2001 (2009) в соответствии с п.п. 28,29,30,31 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». В главу 9 «Прочие затраты», кроме затрат предусмотренных МДС 81-35.2004г. (утверждено Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. № 15/1), включить следующие затраты: - на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, в т. ч. наружные сети, сооружения и паспортизация объекта; - оплата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; В главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор в обязательном порядке включить затраты предусмотренные п.п.12.1-12.5 Приложения №8 МДС 81-35.2004г. (утверждено Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. № 15/1). Проектно-сметную документацию, в том числе материалы по обследованию несущих конструкций здания, предоставить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде: - проектную документацию в формате PDF и AutoCad.; - сметы в формате XL. |
| 27. Максимальная стоимость реконструкции | Максимальная стоимость реконструкции объекта: «Здание гаража под размещение многофункционального центра по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Кожурновская, д. 73» не должна превышать 15 985 000 рублей, согласно сводной бюджетной росписи. |

Директор МУ «Управление единого заказчика

города Бронницы»                                      _________________ Ю.Н. Высочин

«___» _______________201__ г.

М.П.