УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО   «Правдинский район»

- ____________________В.А. Бакалин

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектной документации, рабочей документации для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном»  по адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск,

ул. Комсомольская, 34.

Заказчик: Администрация МО «Правдинский район».

| Раздел 1. Требования, предъявляемые к услугам, результат услуг, срок выполнения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта | Требования к услугам | Состав отчетной документации | Срок окончания оказания услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном» | Четыре комплекта проектной и два комплекта рабочей документации по проекту I очередь и II очередь Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном, функциональные и технические параметры которого должны соответствовать требованиям технического задания и требованиям настоящего контракта, копия положительного заключения государственной экспертизы по вышеуказанной проектной документации подтверждающее это соответствие, акт о приемке-сдаче выполненных работ по форме №КС-2, счет- фактура (счет) на оплату (по форме КС-3). | 2014 год |
| 2 | Стадийность проектирования: I очередь - Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м: - проектная документация; - рабочая документация; II очередь - Плавательный бассейн: - проектная документация; - рабочая документация; |  |  |
| 3 | Требования к вариантам проекта: Один вариант |  |  |
| 4 | Требования к разделам проектной документации: Выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Требования к разделам рабочей документации: Выполнить согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. |  |  |
| 5 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: Проектными решениями обеспечить нормативный уровень планировки территории и размещение объекта с учетом требований действующих государственных стандартов, санитарно-эпидемиологических, экологических норм, требованиям пожарной безопасности. |  |  |
| 6 | Требования к архитектурным решениям: Архитектурные решения должны обеспечивать современный нормативный уровень комфорта. Объемные решения здания должны иметь коммерчески-привлекательный вид, учитывать критерии экономичности, компактности, требования СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». Наружная отделка фасадов должна быть разработана с применением вентилируемой фасадной системы поэлементной сборки с негорючим утеплителем. Здание ФОК с бассейном на 5 дорожек должно быть переменной этажности (не более 2 этажей) со встроенным блоком вспомогательных помещений и возможность строительства в 2 очереди: 1 очередь ФОК, 2 очередь бассейн. Размеры помещения универсального спортивного зала в осях не менее 42х24 м. Размещение посадочных мест зрителей – не менее 50 мест в уровне игрового поля. Назначение ФОК - проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг – теннису, баскетбол - теннису, а также для физкультурно-оздоровительных занятий и занятий плаванием. Площадь застройки не более – 2500 м2 Общая площадь здания не менее – 3200 м2 Строительный объем не более – 24000 м2 Набор помещений спортивного комплекса: Основные помещения: 1этаж: - универсальный игровой зал площадью не менее 1140,00м² (с учетом зон безопасности и посадочных мест зрителей), высота зала до низа строительных конструкций – не менее 9 м. Пропускная способность зала 64 чел. (включая 6 инвалидов) 2 этаж: - тренажерный зал не менее площадью – 50,00 м2, высота помещения – не менее 3 м. Пропускная способность – 10 чел. - зал для аэробики площадью не менее 68,00 м² . Высота зала не менее 3 м. Пропускная способность – 7 чел. Вспомогательные помещения: Подвальный этаж - электрощитовая площадью не менее 17,00 м² - венткамера площадью не менее 46,00 м2 - тепловой узел площадью не менее 20,00 м² - водомерный узел площадью не менее 13,00 м2 - техничсекий коридор площадью не менее 11,00 м2 1 этаж: - тамбур площадью не менее 10,00 м² - вестибюль площадью не менее 45,00 м² - гардеробная верхней одежды для занимающихся и зрителей площадью не менее 22,00м2 - не менее двух раздевальных общей площадью не менее 123,00м2 - касса площадью не менее 6,00 м2 - санузел площадью не менее 34,00 м² - душевая площадью не менее 25,00 м² -санузел для занимающихся МГН площадью не менее 3,00 м² - комната уборочного инвентаря площадью не менее 5,00 м² - коридор площадью не менее 86,00 м² - кабинет площадью не менее 11,00 м² - медицинский кабинет площадью не менее 19,00 м² - помещение охраны площадью не менее 8,00 м² - инвентарная площадью не менее 37,00 м² - лестница площадью не менее 24,00 м² - кабинет директора площадью не менее 20,00 м² 2-й этаж: - тренерская площадью не менее 21,00 м² - раздевальная площадью не менее 32,00 м² - душевая площадью не менее 15,00 м² - санузел площадью не менее 28,00 м² - инвентарная площадью не менее 3,00 м² - кабинет инженера площадью не менее 13,00м2 - помещение инженерно-технического персонала 12,00 м2 - буфет площадью не менее 35,00 м2 - коридор площадью не менее 99,00 м² Назначение плавательного бассейна на 5 дорожек - проведение учебно-тренировочных занятий Корпус бассейна должен включать в себя следующие помещения: - Чаша бассейна размерами - 25x8,5 метров, глубина ванны - от 1,2 м до 1,8м (плавный продольный уклон). Высота залов ванн (от поверхности воды до низа выступающих конструкций) - 4,8-5,4м. Ширина дорожки 1,6м. - Чаша бассейна для обучения плаванию детей от 7 до14 лет, размерами - 10x6 метров, глубина ванны - от 0,6 м до 1,05м (плавный продольный уклон). По периметру бассейна следует предусмотреть обходную дорожку шириной не мене 1,25м. Вспомогательные помещения: - Зал подготовительных занятий для занимающихся в бассейне. - Вестибюль для занимающихся и для зрителей; - Помещение для родителей, ожидающих детей; - Раздевальные с душевыми и туалетами для занимающихся в бассейне 25х11 м; - Раздевальные с душевыми и туалетами для занимающихся в бассейне 10х6 м; - Помещения для хранения спортивного инвентаря; - Помещения медицинского обслуживания; - Лаборатория химического и бактериологического анализа воды; - Помещения для тренеров; - Административные и технические помещения. - банно-оздоровительный комплекс с выходом на улицу (раздевалка, массажная, моечная с парной и купелью). Внутренняя планировка основных помещений бассейна должна соответствовать гигиеническому принципу поточности - продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме – гардероб, раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. На пути движения от душа к бассейну должны размещаться ножные ванны с проточной водой, размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания: по ширине они должны занимать весь проход, по направлению движения иметь длину не менее 1,8м, глубину 0,1-0,15м, дно ванн должно быть не скользким. В основу проектных решений формирования сооружения положить принцип универсальности и многофункциональности. Наружная отделка: Наружные стена – фасадные отделочные панели-кассеты поэлементной сборки вентилируемой системы типа «Металлопрофиль», окрашенные в заводских условиях согласно цветового решения фасадов. Для украшения фасадов можно дополнительно применить керамогранит и фасадные панели типа Алюкобонд. Цоколь – облицовка керамогранитом. Оконные проемы – остекление должно быть выполнено стеклопакетами с энергосберегающей светорассеивающей пленкой «Llumar-Silver» блокирующей более 99% УФ - излучении, также убирающей до 87% бликов, защищающей помещения от перегрева. Декоративные элементы – стальные рамные конструкции по ТУ 36-228780. Витражи – алюминиевые ГОСТ 22233-2001*. Двери – пластиковые с остеклением, деревянные с глухим полотном, металлические (противопожарные); а помещении кассы – деревянная, обшитая железным листом. Внутренняя отделка Внутренние стены - окраска водоэмульсионным составом, отделка керамической плиткой. Перегородки - окраска водоэмульсионным составом, отделка керамической плиткой. Стены зала ФОК – металлические профилированные кассеты. Акустические требования норм должны быть достигнуты с помощью звукопоглощающих матов выполненных из из тонковолокнистого базальтового негорючего волокна с обтяжкой стеклотканью (группа горючести НГ). Колонны должны быть покрытие огнезащитным составом, обшиты гипсокартоном с окраской водоэмульсионным составом, в помещениях с влажным режимом – должно быть применено покрытие огнезащитным составом с обшивкой гипсокартоном с отделкой керамической плиткой. Потолок – подвесной потолок типа «Армстронг», наборные пластиковые панели типа «Blacoplast», «Dekoform», «Venta»; окраска профлиста полимерными красителями светлых тонов. Полы - специализированное спортивное покрытие по подготовленной поверхности – предлагаются на выбор варианты покрытий REGUPOL PU 4+2 мм (BSW Германия) или GraboFlex 251 Т/ 4,4 мм ( 256 Т/6,0мм) (Венгрия) (определить проектом) Помещение бассейна: - полы - специализированная нескользящая плитка по подготовленной поверхности, теплый пол (по обходным дорожкам); - стены - глазурованная плитка на высоту 3,0 м ; - потолки - определить проектом; Технические помещения: - полы - специальное защитное покрытие (наливные полы) или метлахская плитка; - стены - масляная покраска, керамическая плитка; - потолки - улучшенная окраска «ВА» по подготовленной поверхности. |  |  |
| 7 | Технологические решения и оборудование бассейна: Технологическую часть бассейна разработать на основании строительных норм и правил: СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; справочное пособие к СНиП «Проектирование бассейнов»; санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». Систему оборотного водоснабжения и водоочистки бассейна разработать с использованием технологий водообмена (рециркуляции), очистки и обеззараживания воды. Очистку технологической воды предусмотреть с использованием водоподготовительного оборудования, обеспечивающего бесканализационный метод фильтрации и очистки воды в бассейне. Забор воды производить через отверстия (скимеры) панелей, расположенные в верхнем слое воды и обеспечивающие полный цикл водообмена бассейна через каждые 6 часов работы. Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в стенках бассейна должны предусматриваться переливные желоба или другие технические переливные устройства-скиммеры. |  |  |
| 8 | Требования к конструктивным решениям Объемно-планировочные решения должны обеспечивать нормативный уровень комфорта, освещенности, защиты от вредного воздействия внешних факторов окружающей среды. Должны быть разработаны оптимальные сценарии безопасной эвакуации из здания в чрезвычайных ситуациях. Конструктивные решения должны обеспечить нормативный уровень безопасности эксплуатации. Для экономической эффективности проекта, теплоэффективности, предусмотреть быстровозводимое каркасное здание. Ограждающие конструкции - многослойные панели поэлементной сборки. Вентилируемый зазор по расчету. Фундаменты под стены – монолитные ленточные железобетонные. Основные колонны - металлические из сварного двутаврового профиля. Ригели перекрытий - из прокатного двутаврового профиля. Прогоны перекрытия (второстепенные балки) - из прокатных двутавров. Прогоны покрытия – из прокатных швелеров. Распорки покрытия - из прокатной трубы квадратного профиля, связки покрытия - из равнополочного уголка и трубы квадратного профиля. Вертикальные связи между колоннами - портальные из прокатных труб квадратного сечения. Стропильные фермы полигонной формы с треугольной решеткой должны быть запроектированы из равнополочных уголков. Перекрытия должны быть предусмотрены монолитными железобетонными по металлическим балкам с несъемной опалубкой из профилированного листа. Ограждающие конструкции стен – фасадная система типа «Металлопрофиль» поэлементной сборки с утеплителем из минераловатных плит общей толщиной 200 мм на основе базальтового волокна и с облицовкой фасадными кассетами. Кровля с покрытием из «сэндвич-панелей» поэлементной сборки. Несущим элементом является профилированный настил Н60х845х0,8 по ГСТЬ24045-94, слоем покрытия – профилированный лист С44х1000х0,8. Утеплитель из негорючих минераловатных плит типа «Лайнрок Стандарт». Степень огнестойкости здания - I Класс конструктивной пожарной опасности – СО Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1 Наличие агрессивной среды - неагрессивная Наличие взрывоопасной среды - невзрывоопасная среда Тепловой режим здания – отапливаемое. |  |  |
| 9 | Требования к технологическим решениям Назначение комплекса - проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, бадминтону, ринг-теннису, бадминтон-теннису, а также для физкультурно-оздоровительных занятий. В зале предусматривается установка оборудования: щита баскетбольного потолочного крепления, стоек волейбольных и теннисных, столов и стоек для бадминтона, а также в зале монтируется механическое табло для ведения счета. Пропускная способность площадок физкультурно-оздоровительного комплекса: - баскетбол — 48 человек; - волейбол — 64 человека; - теннис — 20 человек; - бадминтон — 32 человека на четыре стола (16 человек на два стола); - ринг-теннис — 4 человека; - бадминтон-теннис — 4 человека; - мини-футбол — 24 человек; - зала с бассейном-48 человек; - детского бассейна-20 человек. Режим работы комплекса — в одну смену. Количество работающих в комплексе по штатному расписанию - 21 человек. |  |  |
| 10 | Требования к системе отопления и вентиляции Отопление. В соответствии федеральным законом № 261-ФЗ, должен быть предусмотрен полный комплекс мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. А именно: -диаметры трубопроводов систем отопления, теплоснабжения и диаметры воздуховодов систем вентиляции должны быть приняты с учетом оптимальных скоростей движения транспортируемой среды и допустимого эквивалентного уровня звука в помещениях; - с целью максимальной экономии тепла, для поддержания и регулирования заданной температуры в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса в зависимости от погодных условий, необходимо предусмотреть установку на отопительных приборах терморегулирующих клапанов с термостатическим элементом. В ИТП необходимо предусмотреть установку двухканального микропроцессорного контроллера типа ECL Comfort 300 обеспечивающего погодную коррекцию температуры теплоносителя, подаваемого в системы отопления; - в универсальном игровом спортивном зале необходимо предусматривать снижение температуры в нерабочее время, система отопления должна быть устроена из двух раздельных систем: основной, рассчитанной на постоянное поддержание температуры внутреннего воздуха +5°С, и дополнительной, обеспечивающей доведение внутренней температуры до расчетной; - насосное оборудование системы отопления и смесительных узлов должно быть принято с частотным регулированием; - с целью энергосбережения в проекте должна быть принята современная приточно-вытяжная установка с ротационным рекуператором (тепловым утилизатором), входящая в состав приточно-вытяжных систем. Подогрев приточного воздуха в системах вентиляции должен осуществлятся роторными рекуператорами и водяным калорифером. Кроме того, для экономии тепловой энергии в ночное время и в период зимних низких температур (в период нефункционирования ФОК), в установках должен быть предусмотрен режим рециркуляции с обеззараживанием воздуха канальной УФ лампой; Общий расчётный расход тепла по зданию ФОКа не более — 375 кВт: - на отопление не более - 110 кВт - на вентиляцию не более - 170 кВт - на ГВС не более - 105 кВт. Точные показатели уточнить проектом. Для поддержания нормируемой температуры воздуха в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса, а также компенсации потерь тепла через ограждающие конструкции должно быть предусмотрено водяное и воздушное отопление комплекса. Система отопления универсального спортивного зала должна быть устроена из двух раздельных групп нагревательных приборов: основной - водяное с помощью стальных конвекторов, рассчитанной на постоянное поддержание температуры внутреннего воздуха +5°С и дополнительной, совмещенной с приточной системой, обеспечивающей доведение внутренней температуры до расчетной +18°С в рабочее время комплекса. В остальных помещениях комплекса должно быть предусмотрено водяное отопление. Системы отопления №1 должна быть - двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой магистралей, система отопления №2 должна быть – двухтрубная с попутными движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов первого, второго этажей комплекса и в помещении универсального спортивного зала должны быть приняты стальные напольные отопительные конвекторы типа «Универсал напольный - Ритм» предназначенные для «островной» установки вдоль остеклённых наружных ограждающих конструкций здания. Конвектор должен состоять из трубчато-пластинчатого нагревательного элемента и стального кожуха на ножках. В помещениях расположенных в подвале, должны быть предусмотрены регистры из гладких труб. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов должно осуществляться посредством изменения расхода теплоносителя с помощью терморегуляторов типа RTD-N с автоматическим термостатическим элементом типа RTD «Inova», установленными на подводках у приборов отопления. Гидравлическая увязка потерь давления в системах отопления в проекте должна быть решена с помощью ручных балансировочных клапанов установленных на стояках отопления. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения калориферов должны быть из металлопластиковых труб. Транзитные магистральные трубопроводы должны теплоизолироваться. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и стен должна прокладывать в гильзах с уплотнением из негорючих материалов. Расчетные показатели температуры, кратного обмена воздуха в зонах нахождения занимающихся, относительной влажности воздуха в бассейне, спортивных залах и вспомогательных помещениях следует принимать в соответствии с пособиями к СНиП 2.08.02-89*. Расчётные параметры наружного воздуха должны быть приняты согласно требований СНиП 23-01-99* и СНиП 41-01-2003. Теплоснабжение здания ФОКа осуществлять от ИТП, размещённого в подвале здания, в котором предусмотрена установка арматуры и приборов контроля. В ИТП предусматривается установка теплосчётчика и распределительной гребёнки. Для поддержания нормируемой температуры воздуха в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса, а также компенсации потерь тепла через ограждающие конструкции предусмотреть водяное и воздушное отопление комплекса. Вентиляция. Для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в помещениях спортивного комплекса необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Система П1 должна обеспечивать приточной вентиляцией помещения 1 и 2 этажей административной части здания ФОК: - приток свежего воздуха в помещения: вент. камеру, вестибюль, кассу, медицинский кабинет, приемную, кабинет директора, комнату тренеров и инструкторов, коридор, раздевальные, кабинет главного инженера, помещение инженерно-технического персонала, кабинет гл. бухгалтера, помещения инструкторов, методический кабинет, раздевальные, бытовые помещения. Система ПВ1 –ПВ2 должна обеспечивать: - приток свежего воздуха и вытяжку из помещений: универсального спортивного зала с местами для зрителей. - приток свежего воздуха и вытяжку из помещений: тренажерного зала, зала ОФП для занятия аэробикой. - приток свежего воздуха и вытяжку из помещений: зала бассейна и вспомогательных помещений бассейна. В целях энергосбережения в проекте принять современную приточно-вытяжную установку с ротационным рекуператором (теплоутилизатором) типа «GloballStar». Коэффициент полезного действия ротационного теплообменника должно достигать 80%. Подогрев наружного (приточного) воздуха в системы вентиляции ПВ1-ПВ2 должен осуществляться роторными рекуператорами и водяным калорифером с комплектом автоматического регулирования температуры воздуха. Для работы в экономическом режиме в ночной период и в период не функционирования комплекса в связи с наиболее низкой зимней температурой, в установке должна быть предусмотрена система рециркуляции. Обеззараживание воздуха должно производиться канальной УФ лампой. Для удаление воздуха из помещений 1 и 2 этажа административной части здания ФОК необходимо предусмотреть вытяжную систему В1. Для удаления воздуха из душевых и сан. узлов, предусматривать две отдельные системы механической вытяжной вентиляции В2 и В3. Удаление воздуха в системах В1-В3 должно осуществляться с помощью канальных осевых вентиляторов типа IRE . Система В1 должна обеспечивать: - вытяжку воздуха из помещений: вент. камеры, гардеробной, кассы, медицинского кабинета, приемной, кабинета директора, инвентарной, кабинета главного инженера, помещения инженерно-технического персонала, кабинета гл. бухгалтера, помещения инструкторов, методического кабинета, инвентарный. Система В2 должна обеспечивать: - вытяжку воздуха из помещения: сан. узлов, сан. узла для МГН, душевых/преддушевых, душевых с сан. узлом для МГН. Система В3 должна обеспечивать - вытяжку воздуха из помещения: сан. узлов, душевых/преддушевых. Система В4 должна обеспечивать - помещение уборочного инвентаря; Система В5 должна обеспечивать: - комната охраны, буфет, подсобное помещение буфета. Система ПД1 – противодымная вентиляция пожарного отсека для ожидания эвакуации посетителями ОДИ в случае пожара. Система ВД1 – система дымоудаления в случае пожара из коридора первого этажа. Система ВД2 – система дымоудаления в случае пожара из коридора второго этажа. Кроме того необходимо предусмотреть 17 вытяжных систем с естественным побуждением: - ВЕ1 обеспечивает удаление воздуха из электрощитовой; - ВЕ2 обеспечивает удаление воздуха из помещения теплового узла; - ВЕ3 обеспечивает удаление воздуха из помещения водомерного узда; - ВЕ6 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой; - ВЕ7 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой ; - ВЕ8 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой с сан. узлом для МГН; - ВЕ9 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой с сан. узлом для МГН; - ВЕ10 обеспечивает удаление воздуха из помещения уборочного инвентаря; - ВЕ11, ВЕ12 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой/преддушевой; - ВЕ13, ВЕ14 обеспечивает переток воздуха из помещения раздевальной в помещение душевой/преддушевой; - ВЕ15, ВЕ16 обеспечивает удаление воздуха из помещения чердака (301); - ВЕ17 обеспечивает удаление воздуха из помещения вент. камеры. - ВЕ18 Вент камера. - У1 – тепловая завеса входного узла коридора; - У2 – тепловая завеса входного узла коридора ; Проектом должна быть предусматрена установка огнезадерживающих клапанов при пересечении воздуховодами противопожарных преград и на ответвлениях от вертикальных коллекторов. Кроме того, должны быть предусмотрены системы дымоудаления с механическим побуждением из коридоров 1-го и 2-го этажей и подпора воздуха в помещение главного инженера. При срабатывании пожарной сигнализации или с поста охраны вручную должно быть предусмотрено автоматическое отключение всех систем приточно-вытяжной вентиляции с закрытием нормально-открытых огнезадерживающих клапанов и включение систем противодымной защиты здания с открытием нормально-закрытых дымоприёмных клапанов. Воздуховоды вентсистем должны выполняться из круглого и прямоугольного сечения из оцинкованной стали, для подводки к вентрешёткам (диффузорам) используются гибкие алюминиевые воздуховоды. Транзитные воздуховоды и воздуховоды систем дымоудаления должны выполняться класса П (плотные) и покрываются огнезадерживающим составом. |  |  |
| 11 | Требования к системе водоснабжения В проекте должны быть предусмотрены: - сети хозяйственно-питьевого водопровода; - сети противопожарного водопровода - сети горячего водоснабжения; - система учета водопотребления 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от внутриплощадочных сетей согласно ТУ. Ввод водопровода в здание запроектировать из ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001. При недостаточном гарантированном напоре предусмотреть повысительные насосные установки для систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Для общего учета расхода холодной воды на вводе в здание установить водомерный узел с обводной линией. Водопроводные сети (магистрали, стояки, подводки к сантехническим приборам) выполнить из полипропиленовых труб PP согласно ТУ 2248-002-457026757-2001. 2. Систему противопожарного водопровода предусмотреть из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3264-75*. Оборудование системы пожаротушения должно быть отечественного и (или) импортного производства. Должно быть применено сертифицированное сантехническое оборудование импортного и (или) отечественного производства. Горячее водоснабжение – осуществляется согласно ТУ. Для общего учета расхода горячей воды на трубопроводах (прямом и обратном) установить водосчетчики. 3. Водопроводные сети горячего водоснабжения (магистрали, стояки, подводки к сантехническим приборам) выполнить из полипропиленовых труб PP согласно ТУ 2248-002-457026757-2001 Предусмотреть изоляцию трубопроводов холодной и горячей воды и теплоизоляционным материалом. |  |  |
| 12 | Требования к системам водоотведения В здании предусматривается хозяйственно-бытовая канализация от сантехнического оборудования. Бытовые стоки самотёком отводятся в внутриплощадочные сети бытовой канализации согласно ТУ. Систему бытовой канализации запроектировать из полипропиленовых труб согласно ТУ 2248-043-00284581-2000. Применить сертифицированное сантехническое оборудование импортного и (или) отечественного производства. |  |  |
| 13 | Требования к системе электроснабжения Электроснабжение. Электроприемники здания ФОК по обеспечению надежности электроснабжения должны относится ко II категории, за исключением приборов пожарной и охранной сигнализации, щитов КИПиА и аварийного освещения, относящихся к электроприемникам I категории. Для питания электроприемников I категории надежности должно предусматриваться установка дизельной электростанции (ДЭС) и источника бесперебойного питания, устанавливаемого для работы на время, необходимое для выхода ДЭС на расчетную мощность. В нормальном режиме работы электроснабжение здания ФОК выполнено от рабочего ввода, в аварийном режиме, при исчезновении напряжения на рабочем вводе, производится переключение на резервный ввод. Основные технические характеристики: расчетная мощность не менее 64,5кВт и не более 70.0 кВт; категория надежности электроснабжения - II (I); система заземления — TN-C-S Учет электроэнергии должен быть предусмотрен в ВРУ электронным счетчиком прямого включения класса точности 1.0. Силовые распределительные и групповые сети электрического освещения должны, выполнены кабелями марки ВВГнг-LS. Прокладка распределительных и групповых сетей должна быть выполнена, скрыто в конструкциях стен и за подвесными потолками в гибких гофрированных трубах. Должно предусматриваться выполнение трёх видов освещения: рабочее; аварийное; ремонтное (сеть переносных светильников) - на напряжение 12 В от ЯТП, установленных в технических помещениях. Рабочее освещение должно выполняется встраиваемыми и подвесными светильниками. Аварийное освещение должно предусматриваться светильниками с люминисцентными лампами (светильники оснащаются блоками бесперебойного питания). Освещение выходов из здания должно выполняться светильниками ЖБУ02-50 мощностью 50 Вт. Архитектурное освещение здания должно быть выполнено прожекторами со степенью защиты IP 65 с лампами МГЛ мощностью 150 Вт. Предусматривать два вида управления архитектурным освещением: ручное (с пульта управления, установленного в гардеробной здания) и автоматическое от фотореле. Наружное освещение территории выполнить от щита ЩНО-1, установленного в электрощитовой здания. Групповые сети освещения выполнены кабелями марки ВБбШв сечением 3x6мм2 и 3x10мм2, проложенными в траншее и кабелями марки ВВГнг сечением 3x2,5мм2, проложенными внутри тела опоры освещения. Предусматривать установку светодиодных светильников, устанавливаемых на трубный кронштейн. В качестве опор наружного освещения принять восьмигранные оцинкованные фланцевые опоры Galaxie высотой 9 м. Управление наружным освещением осуществлять автоматически от фотореле, либо вручную от кнопочных постов, установленных в электрощитовой. Для защиты персонала от поражения электрическим током металлические корпуса светильников наружного освещения должны присоединяться к нулевому защитному проводнику групповой сети; стальные опоры присоединены к PE-проводнику питающей линии. Предусмотреть основную и дополнительную система уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания потенциалов, соединяет между собой следующие проводящие части: PEN проводники питающих линий; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание; металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические части систем вентиляции; заземляющее устройство системы молниезащиты; металлические части каркаса здания. Все указанные проводящие части должны быть присоединены к отдельно установленной главной заземляющей шине (ГЗШ), выполненной полосовой сталью 5x40 мм при помощи проводников системы уравнивания потенциалов — сталь 0 8 мм. Дополнительная система уравнивания потенциалов должна предусматриваться в помещении душевых. Здание ФОК должно быть защищено от прямых ударов молнии по III категории. В качестве молниеприемника предусмотреть использование металлических ферм кровли здания. От молниеприемника, по периметру здания, через каждые 20м, выполнить токоотводы - сталь 010мм к заземляющему устройству, проложенному по периметру здания, выполненному из полосовой стали 5x40 мм. |  |  |
| 14 | Требования к системе теплоснабжения Проектом должно быть предусмотрено: - внутренние сети теплоснабжения. |  |  |
| 15 | Требования к слаботочным системам и сетям связи Система телефонной связи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) должна быть выполнена на базе стационарных сотовых GSM телефонов марки типа «Termit FixPhone» или выполнить подключение к существующим телефонным сетям согласно выданных технических условий. Установка телефонных аппаратов предусмотреть в кабинетах, помещениях инженерно-технического персонала, приемной, комнате тренеров и инструкторов, гардеробной, на КПП. Для осуществления радиосвязи между персоналом и охраной предусмотреть радиостанции типа Motorola МР-300. Для организации эфирного телевидения должна быть выполнена кабельная разводка между помещением гардеробной, холлом 1 этажа и кабинетом директора. На крыше должна быть установлена всеволновая ТВ-антенна типа Strong Х75. Подключение абонентов выполнить через делитель ТВ-сигнала. Линии связи выполнить кабелем типа UTP cat. 5е 4x2x0,35. Резервные жилы кабеля использовать для создания локальной вычислительной сети Ethernet. Систему трансляции выполнить на базе комбинированной системы оповещения, микрофона и громкоговорителей. Радиотрансляцию предусмотреть с помощью встроенного ФМ-тюнера комбинированной системы оповещения на установленные громкоговорители. Мощность громкоговорителей не менее 20 Вт.. Охранная сигнализация: Система охранной сигнализации должна иметь два рубежа охраны. В состав системы охранной сигнализации должен входить прибор типа «Сигнал-20» и пульт управления типа «С-2000М». Индикация должна выводится на блок контроля и индикации типа «С2000-БКИ». Система охранной сигнализации должна быть интегрирована с системой пожарной сигнализации. Электропитание приборов должно осуществляться от источника бесперебойного питания напряжением 12 В постоянного тока. Для охранной сигнализации должна быть принята блокировка входных металлических дверей магнитоконтактными охранными извещателями и блокировка остальных дверей извещателями. Защита от проникновения в помещения должна осуществлятся извещателем объемным оптикоэлектронным и извещателем объемным радиоволновым. Извещатель поверхностный совмещенный предназначен для обнаружения разрушения всех видов стекол по акустическому каналу и проникновения в охраняемое пространство по инфракрасному каналу. Система видеонаблюдения: Система видеонаблюдения должна быть выполнена на цифровом сетевом оборудовании. Передача сигналов, управление поворотными камерами, масштабирование изображения должно быть выполннена с помощью программы типа Axis Camera Station, комплектной с сетевым видеорегистратором. Запись видеоинформации должна производиться автоматически на сетевой видеорегистратор. Видеокамеры предусмотреть в холле, коридоре второго этажа, универсальном игровом зале, в бассейне, на внешней стене здания. Подключение камер выполнить от кросса непосредственно к коммутатору патч-кордами и через инжекторы питания через источник бесперебойного питания. Инжекторы питания должны быть подключены к коммутатору. В коммутатор/регистратор должны быть установлены два винчестера для записи видеоинформации общей емкостью не менее 4ТБ. Коммутаторы соединить патч-кордом через порты. На столе охраны разместить моноблок для контроля и управления системой видеонаблюдения. |  |  |
| 16 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов В соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в проекте должны, предусмотрены следующие мероприятия: - транспортные проезды и тротуары выполнены с учётом совместного использования с инвалидами; - высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проездами не должна превышать 0,04 м; - на парковочных площадках предусмотрено выделение не более 3 м/мест для транспорта инвалидов, шириной 3,5 м и обозначенные специальным знаком; - пандус во входной зоне спортивного центра должен иметь ширину 1 м, уклон 8%; - входная площадка должна иметь навес, водоотвод, твердое покрытие, не допускающее скольжения; - в 2-х раздевальных на 1-ом этаже при спортивном зале предусмотрены по 3 места для переодевания МГН, а также сантехнические кабины для использования МГН по 8,64 м2 каждая; - раздевальные для МГН оборудованы индивидуальными шкафами, расположенными в нижнем ярусе, не более 1,3 м от пола для хранения одежды инвалидов-колясочников; - ширина прохода между рядами шкафов в раздевальных более 1,5 м; - предусмотрена возможность проведения тренировочных и игровых занятий в универсальном зале, тренажерном зале и зале аэробики; - обеспечена доступность к медицинскому и методическому кабинету; - в вестибюле запроектирован санитарный узел для МГН с размерами в плане 1,6x2,4 м; - для обеспечения доступа инвалидов на второй этаж предусмотрена, подъемная платформа; - эвакуация МГН со второго этажа осуществляется спасательной командой пожарной охраны из помещения противопожарного отсека (кабинет главного инженера); - ширина входных дверей 1,55м, служебных помещений 0,91м, высота порогов не более 0,025 м. |  |  |
| 17 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности Проект должен включать в себя раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. |  |  |
| 18 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды Должен быть разработан раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с нормативной документацией для строительства. Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. |  |  |
| 19 | Требования к смете на строительство объекта капитального строительства Сметная стоимость объекта не должна превышать 180 млн. рублей. |  |  |
| 20 | Проектная документация сдаётся в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронном виде в формате PDF, Word, Exel. |  |  |

Начальник управления по архитектуре, строительству,

ЖКХ и благоустройству администрации МО «Правдинский район»

_________________ /И.И.Егорова/

«____»_____________2014 г.