ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и монтаж структурированной кабельной системы (СКС), монтаж АТС

СКС

1. Общие сведения

Работы по созданию СКС (проектированию, поставке оборудования и материалов, выполнению строительно-монтажных работ, проведению испытаний и разработке эксплуатационной документации) производятся в соответствии с документами:

- утвержденное Техническое Задание на проектирование и монтаж СКС;

- договор на проектирование монтаж и обслуживание СКС.

Сроки и этапы выполнения работ по созданию СКС определяются договором на выполняемые работы.

2. Назначения и цели работы

СКС предназначена для организации единого кабельного хозяйства (подсистемы электропитания средств вычислительной техники и информационной кабельной подсистемы).

Описанные в ТЗ требования должны использоваться в качестве основы при проектировании рабочих мест СКС.

3. Требования к структурированной кабельной системе (СКС)

3.1 Требования к СКС в целом.

СКС должна включать следующие компоненты:

- информационная кабельная подсистема;

- подсистема электропитания средств вычислительной техники;

Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е.

Общее количество рабочих мест 50, количество мест АТМ -1 , установки дополнительных розеток RJ-45  - 4 .

Распределение мест по помещениям приведено в Приложении к данному Техническому заданию.

Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории 5Е.

По окончании монтажа информационной кабельной подсистемы, Исполнитель должен представить Заказчику результаты ее положительного на наличие и правильность соединений.

Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование с соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).

Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- прокладку кабеля в кабель-каналах внутри помещений

- металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

- прокладку кабеля в гофро-трубах или подвесных лотках, за подвесным потолком и за гипсокартоновыми стенами.

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме.

Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:

- локальная вычислительная сеть;

- система телефонии.

Одно рабочее место должно содержать два порта информационных розеток RJ-45 и 2 электрических розетки европейского стандарта для организации компьютерного электропитания средств вычислительной техники, 1 электрическую розетку европейского стандарта для организации бытового электропитания.

Место АТМ должно содержать два порта информационных розеток RJ-45 и 2 электрических розетки европейского стандарта для организации компьютерного электропитания средств вычислительной техники.

Места установки дополнительных розеток RJ-45 должно содержать один порт информационной розетки RJ-45.

Количество рабочих мест может быть изменено Подрядчиком по согласованию с заказчиком на этапе проектирования СКС.

Топология трасс – звезда.

Все порты RJ-45 расположенные на  рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы так способом, что бы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

3.3. Требования к кабель-каналам, информационным и электрическим розеткам..

Для реализации проекта исполнитель самостоятельно выбирает производителя кабельной системы. Тип и размер кабель канала для горизонтальной кабельной подсистемы должен быть  одинаков во всех помещениях. Кабель-канал должен содержать перегородки для совместной прокладки кабелей СКС и кабелей электропитания.

Информационные и электрические розетки  должны монтироваться либо в короб, либо на короб, в зависимости от размера короба.

Высота монтажа кабель канала – 30 см, от пола, может быть изменена по согласованию с Заказчиком.

3.4. Требования к коммутационной системе.

Коммутация производится в настенном коммутационном шкафу высотой 10-12U установленном в указанном на схеме месте.

В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток модульных разъемов RJ 45 для подключения горизонтальной кабельной подсистемы от рабочих мест.

В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток модульных разъемов RJ 45 для последующего подключения МиниАТС.

Один неуправляемый коммутатор 3com с количеством портов необходимых для подключения: одной информационной розетки от каждого рабочего места, одной информационной розетки от места АТМ, всех дополнительных розеток RJ-45, и 3-мя портами для подключения к коммутационному оборудованию провайдера.

Одна полка для активного оборудования.

# Один источник бесперебойного электропитания UPS 350VA Back RS APC (BR500I)

Один розеточный модуль, подключаемый к указанному ИБП с 5 или 6-ю розетками.

При проектировании необходимо предусмотреть:

- Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,5-2 метра для  коммутации СВТ к абонентским информационным розеткам.

- Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 0,5 метра для  коммутации активного сетевого оборудования к портам коммутационной панели.

- Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 0,5 метра для  коммутации портов телефонной коммутационной панели мини АТС к  портам коммутационной панели горизонтальной кабельной системы.

4. Требования к подсистеме электропитания.

Каждое РМ должно быть оборудовано 2-я розетками компьютерного электропитания, из расчёта 500 Вт на группу и 2-я розетками бытового электропитания, из расчёта 1500Вт. на группу.

Внутренняя розеточная сеть должна быть выполнена негорючими медным кабелем с двойной изоляцией, сечением не менее 2,5 мм2.

Розетки компьютерного и электропитания должны быть подключены к отдельным от розеток бытового электропитания  автоматам.

Электрические розетки бытового и компьютерного электропитания должны различаться по цвету.

Подсистема электропитания должна быть выполнена совместно с информационной кабельной подсистемой. Трассы прокладки кабелей СКС должны быть разнесены от силовых  электрических кабелей на расстояния обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801.

5. Требования к документации по СКС.

При сдаче работ по монтажу СКС предоставляется:

- протоколы тестирования линков. Планировка помещений с указанием расположением  РМ и их маркировкой и схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде.

- гарантия на СКС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ.

АТС

Комплектация АТС для каждого офиса определяется индивидуально, в зависимости от оператора связи. АТС устанавливается рядом с коммуникационным  шкафом, Кабели Amphenol  расшиваются на патч панели, установленные в коммутационном шкафу.

Возможные варианты поставки АТС

| № п/п | Описание |
| --- | --- |
| KX-TDA100RU | Базовый блок станции 5 слотов (макс.80 портов) Panasonic KX-TDA100RU (кабель для программирования АТС в составе) |
| KX-TDA0180X | Плата Panasonic KX-TDA0180X |
| KX-TDA0174XJ | Плата 16 внутренних аналоговых линий для KX-TDA100/200 KX-TDA0174XJ |
| Кабель | Кабель Amphenol 3 метра 2 шт |
| Услуга | Комплекс работ по установке и настройке |
| Конфигурация 2 |  |
| KX-TDA100RU | Базовый блок станции 5 слотов (макс.80 портов) Panasonic KX-TDA100RU (кабель для программирования АТС в составе) |
| KX-TDA0181X | Плата Panasonic KX-TDA0181X |
| KX-TDA0174XJ | Плата 16 внутренних аналоговых линий для KX-TDA100/200 KX-TDA0174XJ |
| Кабель | Кабель Amphenol 3 метра 2 шт |
| Услуга | Комплекс работ по установке и настройке |
| Конфигурация 3 |  |
| KX-TDA100RU | Базовый блок станции 5 слотов (макс.80 портов) Panasonic KX-TDA100RU (кабель для программирования АТС в составе) |
| KX-TDA0174XJ | Плата 16 внутренних аналоговых линий для KX-TDA100/200 KX-TDA0174XJ |
| KX-TDA0290СJ | Плата цифрового потока ИКМ-30 (Е1) ISDN PRI, Qsig |
| Кабель | Кабель Amphenol 3 метра 1 шт. |
| Услуга | Комплекс работ по установке и настройке |