ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по организации подготовки проектной документации по объекту  «Реконструкция помещений под швейный цех пгт. Жешарт»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика |
| --- | --- |
| 1. Адрес объекта, место расположения объекта | - Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт, ул. Молодежная, 2 |
| 5. Исходные данные об условиях строительства, особые условия | - район строительства – 1В; - расчетная температура наружного воздуха – -36оС; - зона влажности – Н; - снеговая нагрузка – 320 кг/м2; - ветровая нагрузка – 23 кг/м2. |
| 6. Вид строительства | - реконструкция |
| 7. Стадийность проектирования | - Рабочая документация |
| 8. Исходные данные для проектирования | Заказчик предоставляет следующую документацию: - инвентаризационный план существующих помещений; - схему проектируемых помещений швейного цеха; - техническое задание на проектирование; - технические условия на подключение к инженерным коммуникациям |
| 10. Местоположение и особые условия строительства, сведения о планировочных ограничениях | Существующие помещения на 1 этаже многоэтажного здания в панельном исполнении. |
| 11. Основные технико-экономические показатели объекта | - Производительность планируемого швейного цеха – 50 изделий в смену. |
| 13. Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | - Для размещения швейного цеха используются существующие помещения. Прилегающая территория здания является общей. Использовать существующие элементы благоустройства. Дополнительно предусмотреть мусоросборную площадку, стоянку для автомобилей. |
| 14. Архитектурные решения | - В здании предусмотреть швейный цех, склад готовой продукции, склад сырья, а так же санитарно-бытовые и технические помещения (электрощитовая, вентиляционная камера, тепловой пункт). Внутреннюю отделку помещений разработать в соответствии с санитарными требованиями. Отделку полов выполнить из фанеры с покрытием из линолеума. Несущие и ограждающие конструкции не затрагиваются. Обеспечить выполнение требований нормативной документации по пожарной безопасности. При необходимости отделить помещения противопожарными перегородками, предусмотреть отдельный выход. План помещений согласовать с заказчиком. |
| 15. Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Электроснабжение осуществить через распределительное устройство в соответствии с техническими условиями. ВРУ установить в помещении электрощитовой. Холодное и горячее водоснабжение предусмотреть в соответствии с ТУ. Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого водопровода полипропиленовые. Подключение системы канализации к существующим внутренним сетям в соответствии с техническими условиями. Система отопления существующая, при необходимости предусмотреть замену оборудования. Предусмотреть приточные и вытяжные системы вентиляции в соответствии с требованиями действующих норм. Рабочие места за швейными машинами оборудовать местными отсосами на базе малогабаритных вытяжных устройств и дополнительным местным освещением. Предусмотреть дымовые пожарные извещатели и адресную систему пожарной сигнализации с выводом на пульт охраны. |
| 16. Требования к конструктивным решениям | Степень огнестойкости – II. Класс конструктивной опасности С1. При необходимости предусмотреть ремонт существующих несущих и ограждающих конструкций по рекомендациям отчета по результатам обследования здания. Вновь устраиваемые перегородки выполнить из гипсокартона на металлическом каркасе. |
| 17. Технологические решения | В швейном цеху предусмотреть 27 рабочих мест для работников швейного производства. Предусмотреть рабочие места для начальника цеха и два рабочих места отдела технического контроля. На рабочих местах устанавливается следующее оборудование: Марка машины; Количество. JUKI DLN – 5410 N (H); 16. JUKI DNU – 1541; 1. JUKI LH – 3568 ASS; 3. JUKI LH 3568 AGF; 5. JUKI MO – 6716S-DE6-40H; 2. JUKI MO – 6716S-FF6-40H; 1. JUKI MO – 6704D-OE4-40H; 1. JUKI LBH – 780U; 1. JUKI MB -1377; 1. JUKI LK – 1900BSS (SH/SF)/MC670ESS; 1. BIEFFE BF210E; 1. BIEFFE Maxi Vapor BF 004 CE; 1. GUIYI SEWQ SGY4-8060. |
| 18. Требования к составу документации | - документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 13.04.10г. № 235) «О со¬ставе разделов проектной документации и требований к их со¬держанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оформление документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными национальными стандартами Российской Федерации - Рабочая документация в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ: - АС - архитектурно-строительные решения, - ВК - водоснабжение и канализация; - ОВ- отопление и вентиляция; - ЭМ – силовое электрооборудование; - ОС - охранно-пожарная сигнализация; - СОУЭ – Система оповещения и управление эвакуации; - ПТ – пожаротушение. - МГН - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; - ЭП - энергетический паспорт объекта; - Декларация пожарной безопасности объекта. 3. Смета на строительство объекта в составе: пояснительная записка к сметной документации; сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы). Сметная документация должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года (ТЕР-2001), привязанным к региону строительства (письмо Госстроя РФ № НК-5636/10 от 11.09.2003 г. «О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве»), составленной в текущих ценах на момент разработки ПСД по форме МДС. 4. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. |
| 19. Требования к результатам и приемке работ | Проектно-сметная документация на стадии «рабочая документация» должна быть разработана и передана муниципальному заказчику на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде в общедоступном формате. Сметная документация дополнительно предоставляется в формате win РИК. |