| 18.1 Таблица расчета электрических нагрузок – общая. Дом 75.4 |
| --- |
| №№ | Наименование потребителей | Кол-во (шт) | Руд , кВт/кв.м (Ред., кВт) | Руст., кВт | Коэффициенты | Мощность | Ток |
|  |  |  |  |  | Кс | cosϕ | tgϕ | Кн.max (Ko) | Рр, кВт | Qр, кВар | Sр, кВА | I, А |
|  | Квартирные потребители Рр=10кВт | 162 | 10 | 1620,0 | 1 | 0,98 | 0,20 | 0,15 | 241,4 | 49,0 | 246,3 | 374,7 |
|  | Силовые потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩР ТСЖ |  |  | 1,6 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 1,5 |  |
|  | Дренажные насосы, КНС |  |  | 0,9 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |  |
|  | Электрообогрев |  |  | 9 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,9 | 7,7 | 1,6 | 7,8 |  |
|  | ИТП встроенных помещений | 1 |  | 12,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,9 | 10,8 | 6,7 | 12,7 |  |
|  | ШУУТЭ | 1 |  | 1,5 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,4 |  |
|  | Хозяйственный водопровод |  |  | 2,2 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |  |
|  | Лифт | 2 |  | 32,0 | 0,90 | 0,65 | 1,17 | 0,9 | 25,9 | 30,3 | 39,9 |  |
|  | Уст-во очистки мусоропровода | 1 |  | 1 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |  |
|  | Вентиляция | 3 |  | 0,81 | 0,90 | 0,65 | 1,17 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |  |
|  | Слаботочное оборудование |  |  | 2,4 | 1,00 | 0,93 | 0,40 | 0,9 | 2,1 | 0,8 | 2,3 |  |
|  | ВСЕГО силовые потребители |  |  | 62,9 |  |  |  |  | 53,5 | 43,7 | 69,0 | 105,0 |
|  | Встроенные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТПвч (встроенных помещений) | 1 |  | 4,0 | 1,0 | 0,9 | 0,62 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,7 |  |
|  | ШУУТЭ ИТПвч | 1 |  | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,33 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,6 |  |
|  | Насосная станция ХВС (I зона) | 1 |  | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,75 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,4 |  |
|  | Клуб "Фабрика мысли" | 1 |  | 43,4 | 1,0 | 1,0 | 0,22 | 0,6 | 26,0 | 5,6 | 26,6 |  |
|  | Клуб "Чудеса науки" | 1 |  | 50,7 | 1,0 | 1,0 | 0,21 | 0,6 | 30,4 | 6,5 | 31,1 |  |
|  | ИТОГО встр.помещения |  |  | 100,6 | 1,0 | 1,0 | 0,25 |  | 63,0 | 15,9 | 64,9 | 98,8 |
|  | Освещение |  |  | 15,0 | 1 | 0,94 | 0,38 |  | 15,0 | 5,7 | 16,1 | 24,4 |
|  | Компенсация реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | -60,0 |  |  |
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 1798,6 |  | 0,96 |  |  | 372,9 | 114,3 | 390,0 | 593,2 |
|  | В т.ч. нагрузки I категории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП | 1 |  | 12,0 | 1 | 0,85 | 0,62 |  | 12,0 | 7,4 | 14,1 |  |
|  | Насосная станция ХВ | 1 |  | 2,2 | 1 | 0,80 | 0,75 |  | 2,2 | 1,7 | 2,8 |  |
|  | Лифты | 2 |  | 32,0 | 0,9 | 0,65 | 1,17 |  | 28,8 | 33,7 | 44,3 |  |
|  | Управление дымоудалением ШУВ (Д) |  |  | 7,5 | 0 | 0,80 | 0,75 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ1 (П) |  |  | 11,0 | 0 | 0,80 | 0,75 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ2 (П) |  |  | 11,0 | 0 | 0,80 | 0,75 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Слаботочное оборудование ЩРСС |  |  | 2,4 | 1 | 0,80 | 0,75 |  | 2,4 | 1,8 | 3,0 |  |
|  | Аварийное освещение |  |  | 6,0 | 1 | 0,95 | 0,33 |  | 6,0 | 2,0 | 6,3 |  |
|  | ИТОГО нагрузки I категории: |  |  | 84,1 |  |  |  |  | 51,4 | 46,5 | 69,3 | 105,5 |

| 18.2 Таблица расчета электрических нагрузок по секциям. Дом 75.4 |
| --- |
| №№ | Наименование потребителей | Кол-во (шт) | Руд , кВт/кв.м (Ред., кВт) | Руст., кВт | Коэффициенты | Мощность | Ток |
|  |  |  |  |  | Кс | cosϕ | tgϕ | Кн.max (Ko) | Рр, кВт | Qр, кВар | Sр, кВА | I, А |
|  | 1с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартирные потребители Рр=10кВт | 41 | 10 | 410,0 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,20 | 82,0 | 16,7 | 83,7 | 127,3 |
|  | Квартирные потребители Рр=10кВт | 41 | 10 | 410,0 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,20 | 82,0 | 16,7 | 83,7 | 127,3 |
|  | Всего квартирные потребители | 82 | 10 | 820,0 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,17 | 139,4 | 28,3 | 142,2 | 216,4 |
|  | Щит арендаторов ЩРА |  |  | 100,6 | 1,00 | 0,97 | 0,25 | 0,6 | 60,4 | 15,2 | 62,3 | 94,7 |
|  | Компенсация |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 |  |  |
|  | ИТОГО 1.с.ш. (1Wh) |  |  | 920,6 |  | 0,99 | 0,17 |  | 199,8 | 33,5 | 202,6 | 308,2 |
|  | 2с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартирные потребители Рр=10кВт | 40 | 10 | 400 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,20 | 80,0 | 16,2 | 81,6 | 124,2 |
|  | Квартирные потребители Рр=10кВт | 40 | 10 | 400 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,20 | 80,0 | 16,2 | 81,6 | 124,2 |
|  | Всего квартирные потребители | 80 | 10 | 800 | 1,00 | 0,98 | 0,20 | 0,17 | 136,0 | 27,6 | 138,8 | 211,1 |
|  | Общедомовые нагрузки пан.2.2 |  |  | 13,3 | 0,98 | 0,90 | 0,49 |  | 13,0 | 6,3 | 14,4 | 22,0 |
|  | Потребители 3с.ш. |  |  | 31,7 | 0,95 | 0,75 | 0,88 |  | 30,1 | 26,4 | 40,0 | 60,9 |
|  | Потребители ПСПЗ |  |  | 76,9 | 0,30 | 0,76 | 0,87 |  | 22,8 | 19,8 | 30,2 | 45,9 |
|  | Электрообогрев (5Wh) |  |  | 8,5 | 1,00 | 0,98 | 0,20 |  | 8,5 | 1,7 | 8,7 | 13,3 |
|  | Компенсация |  |  |  |  |  |  |  |  | -50,0 |  |  |
|  | ИТОГО 2с.ш. (2Wh) |  |  | 813,3 |  | 0,99 | 0,15 |  | 210,4 | 31,8 | 212,8 | 323,8 |
|  | 3с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП жил.части | 1 |  | 12,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 |  | 12,0 | 7,4 | 14,1 |  |
|  | ШУУТЭ жил.части | 1 |  | 1,5 | 1,00 | 0,95 | 0,33 |  | 1,5 | 0,5 | 1,6 |  |
|  | Хоз.водопровод | 2 |  | 2,2 | 1,00 | 0,80 | 0,75 |  | 2,2 | 1,7 | 2,8 |  |
|  | Лифт 1 |  |  | 16,0 | 0,90 | 0,65 | 1,17 |  | 14,4 | 16,8 | 22,2 |  |
|  | ИТОГО 3с.ш. (4Wh) |  |  | 31,7 | 0,95 | 0,75 | 0,88 |  | 30,1 | 26,4 | 40,0 | 60,9 |
|  | Панель СПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт 2 (пож.подразделения) |  |  | 16,0 | 0,90 | 0,65 | 1,17 |  | 14,4 | 16,8 | 22,2 |  |
|  | Подпор клуб "Чудеса науки" |  |  | 15,0 | 0,00 | 0,85 | 0,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Пожарные задвижки |  |  | 0,5 | 0,00 | 0,65 | 1,17 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Пожарные насосы |  |  | 7,5 | 0,00 | 0,85 | 0,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Аварийное освещение |  |  | 6,0 | 1,00 | 0,95 | 0,33 |  | 6,0 | 2,0 | 6,3 |  |
|  | Управление дымоудалением ШУВ (Д) |  |  | 7,5 | 0,00 | 0,85 | 0,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ1 (П) |  |  | 11,0 | 0,00 | 0,85 | 0,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ2 (П) |  |  | 11,0 | 0,00 | 0,85 | 0,62 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Слаботочное оборудование ЩРСС |  |  | 2,4 | 1,00 | 0,93 | 0,40 |  | 2,4 | 0,9 | 2,6 |  |
|  | ИТОГО Панель СПЗ |  |  | 76,9 | 0,30 | 0,76 | 0,87 |  | 22,8 | 19,8 | 30,2 | 45,9 |
|  | Панель СПЗ (при пожаре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт 2 (пож.подразделения) |  |  | 16,0 | 0,9 | 0,65 | 1,17 |  | 14,4 | 16,8 | 22,2 |  |
|  | Подпор клуб "Чудеса науки" |  |  | 15,0 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 15,0 | 9,3 | 17,6 |  |
|  | Пожарные задвижки |  |  | 0,5 | 1,0 | 0,65 | 1,17 |  | 0,5 | 0,6 | 0,8 |  |
|  | Пожарные насосы |  |  | 7,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 7,5 | 4,6 | 8,8 |  |
|  | Аварийное освещение |  |  | 6,0 | 1,0 | 0,95 | 0,33 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление дымоудалением ШУВ (Д) |  |  | 7,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ1 (П) |  |  | 11,0 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление подпора ШУВ2 (П) |  |  | 11,0 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 11,0 | 6,8 | 12,9 |  |
|  | Слаботочное оборудование ЩРСС |  |  | 2,4 | 1,0 | 0,93 | 0,40 |  | 2,4 | 0,9 | 2,6 |  |
|  | ИТОГО Панель СПЗ (3Wh) |  |  | 76,9 | 0,98 | 0,89 | 0,52 |  | 75,3 | 39,1 | 84,9 | 129,1 |
|  | Панель 2.2 - общедомовые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩР ТСЖ |  |  | 1,6 | 1,0 | 0,95 | 0,33 |  | 1,6 | 0,5 | 1,7 |  |
|  | Дренажные насосы, КНС |  |  | 0,9 | 1,0 | 0,80 | 0,75 |  | 0,9 | 0,7 | 1,1 |  |
|  | Уст-во очистки мусоропровода |  |  | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |  | 0,8 | 0,6 | 0,9 |  |
|  | Вентиляция |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,65 | 1,17 |  | 0,73 | 0,9 | 1,1 |  |
|  | Рабочее освещение |  |  | 6,51 | 1,0 | 0,95 | 0,33 |  | 6,5 | 2,1 | 6,9 |  |
|  | Наружное фасадное освещение |  |  | 2,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 |  | 2,5 | 1,5 | 2,9 |  |
|  | ИТОГО общедомовые нагрузки (6Wh) |  |  | 13,3 | 1,0 | 0,90 | 0,49 |  | 13,0 | 6,3 | 14,4 | 22,0 |
|  | Щит арендаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТПвч (встроенных помещений) | 1 |  | 4,0 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,7 |  |
|  | ШУУТЭ ИТПвч | 1 |  | 1,5 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,6 |  |
|  | Насосная станция ХВС (I зона) | 1 |  | 1,1 | 1,0 | 0,80 | 0,75 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,4 |  |
|  | ВРУ. Клуб "Фабрика мысли" | 1 |  | 43,39 | 1,0 | 0,98 | 0,22 | 0,6 | 26,0 | 5,6 | 26,6 |  |
|  | ВРУ. Клуб "Чудеса науки" | 1 |  | 50,66 | 1,0 | 0,98 | 0,21 | 0,6 | 30,4 | 6,5 | 31,1 |  |
|  | ИТОГО ЩРА (7Wh) |  |  | 100,6 | 1,0 | 0,97 | 0,25 |  | 63,0 | 15,9 | 64,9 | 98,8 |

| 18.3 Таблица расчета электрических нагрузок квартирных и силовых потребителей. Дом 75.4 №№ Наименование потребителей Кол-во (шт/площадь, кв.м) Руд , кВт/кв.м (Ред., кВт) Руст., кВт Коэффициенты Мощность Ток Кс cosϕ tgϕ Кн.max (Ko) Рр, кВт Qр, кВар Sр, кВА I, А Квартирные потребители Квартирные потребители Рр=10кВт 41 10,0 410 1,0 0,98 0,20 0,20 82,0 16,7 83,7 127,3 Квартирные потребители Рр=10кВт 41 10,0 410 1,0 0,98 0,20 0,20 82,0 16,7 83,7 127,3 Квартирные потребители Рр=10кВт 40 10,0 400 1,0 0,98 0,20 0,20 80,0 16,2 81,6 124,2 Квартирные потребители Рр=10кВт 40 10,0 400 1,0 0,98 0,20 0,20 80,0 16,2 81,6 124,2 Встройка Клуб "Фабрика мысли": 1 Помещение для занятий 58,3 0,25 14,6 1,0 0,98 0,20 14,6 3,0 14,9 2 Помещение для занятий 58,3 0,25 14,6 1,0 0,98 0,20 14,6 3,0 14,9 3 Вестибюль 12,9 0,02 0,3 1,0 0,95 0,33 0,3 0,1 0,3 4 Коридор 24,2 0,02 0,5 1,0 0,95 0,33 0,5 0,2 0,5 5 Зона отдыха 11,5 0,25 2,9 1,0 0,98 0,20 2,9 0,6 2,9 6 Комната персонала 8,5 0,16 1,4 1,0 0,98 0,20 1,4 0,3 1,4 7 Инвентарная 9,9 0,02 0,2 1,0 0,95 0,33 0,2 0,1 0,2 8 Санузел 6,8 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 9 Помещение уборочного инвентаря 4,9 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 10 Тамбур 4,3 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 Вентиляция П1, В1, В2 8,7 1,0 0,97 0,25 8,7 2,1 9,0 ИТОГО 199,60 43,39 1,00 0,98 43,34 9,34 44,3 67,4 Клуб "Чудеса науки": 11 Помещение для занятий 146,0 0,25 36,5 1,0 0,98 0,20 36,5 7,4 37,2 12 Вестибюль 12,9 0,02 0,3 1,0 0,95 0,33 0,3 0,1 0,3 13 Коридор 23,2 0,02 0,5 1,0 0,95 0,33 0,5 0,2 0,5 14 Зона отдыха 11,5 0,25 2,9 1,0 0,98 0,20 2,9 0,6 2,9 15 Инвентарная 8,0 0,02 0,2 1,0 0,95 0,33 0,2 0,1 0,2 16 Комната персонала 8,5 0,16 1,4 1,0 0,98 0,20 1,4 0,3 1,4 17 Санузел 5,9 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 18 Помещение уборочного инвентаря 4,9 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 19 Тамбур 4,3 0,02 0,1 1,0 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 Вентиляция П2, В3, В2 8,7 1,0 0,97 0,25 8,7 2,1 9,0 ИТОГО 225,20 50,66 1,00 0,98 50,62 10,81 51,8 78,7 Встройка- инженерные нагрузки ИТП встроенных помещений 1 4,00 4,0 1,0 0,85 0,62 4,0 2,5 4,7 ШУУТЭ в.ч. 1 1,50 1,5 1,0 0,95 0,33 1,5 0,5 1,6 Насосная станция ХВС (I зона) 2 0,55 1,1 1,0 0,8 0,75 1,1 0,8 1,4 ТСЖ Помещение консьержа 10,0 0,16 1,6 1,0 0,95 0,33 1,6 0,5 1,7 Инженерные сети ИТП 1 12,0 1,0 0,85 0,62 12,0 7,4 14,1 ШУУТЭ ж.ч. 1 1,5 1,0 0,95 0,33 1,5 0,5 1,6 Дренажный насос 1 0,90 0,9 1,0 0,8 0,75 0,9 0,7 1,1 Канализационный повысительный насос 1 0,40 0,4 1,0 0,8 0,75 0,4 0,3 0,5 Насосная станция ХВС (II зона) 2 1,10 2,2 1,0 0,8 0,75 2,2 1,7 2,8 Электробогрев электрощитовой 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электробогрев пож.насосной 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электробогрев хоз.насосной 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электробогрев В/У 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электрообогрев ИТП 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электробогрев каб.помещения 1 1,00 1,0 1,0 0,98 0,20 1,0 0,20 1,0 Электробогрев машинного отделения 1 2,50 2,5 1,0 0,98 0,20 2,5 0,51 2,6 Электробогрев воронки стоков 1 0,05 0,05 1,0 0,98 0,20 0,05 0,01 0,05 Уст-во очистки мусоропровода 1 1,00 1,00 0,8 0,8 0,75 0,75 0,56 0,94 Вентиляция 3 0,81 0,9 0,65 1,17 0,73 0,86 1,13 Лифты Лифт 1 16,0 0,9 0,65 1,17 14,4 16,8 22,2 33,7 Лифт 2 16,0 0,9 0,65 1,17 14,4 16,8 22,2 33,7 Освещение Рабочее освещение 6,5 1,0 0,95 0,33 6,5 2,1 6,9 10,4 Наружное фасадное освещение 2,5 1,0 0,85 0,62 2,5 1,5 2,9 4,5 Противопожарные нагрузки Подпор клуб "Чудеса науки" 15,0 1,0 0,85 0,62 15,0 9,3 17,6 Пожарные задвижки 2 0,25 0,5 1,0 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 Пожарные насосы 1 7,50 7,5 1,0 0,85 0,62 7,5 4,6 8,8 Аварийное освещение 6,0 1,0 0,95 0,33 6,0 2,0 6,3 Вентиляция Клуб "Фабрика мысли": П1 - вентилятор 0,220 0,9 0,65 1,17 0,2 0,2 0,3 П1 - калорифер 8,300 1,0 0,98 0,20 8,3 1,7 8,5 В1 0,158 0,9 0,65 1,17 0,1 0,2 0,2 В2 - с/у 0,062 0,9 0,65 1,17 0,1 0,1 0,1 Вентиляция П1, В1, В2 8,7 8,7 2,1 9,0 13,6 Клуб "Чудеса науки": П2 - вентилятор 0,220 0,9 0,65 1,17 0,2 0,2 0,3 П2 - калорифер 8,300 1,0 0,98 0,20 8,3 1,7 8,5 В3 0,158 0,9 0,65 1,17 0,1 0,2 0,2 В4 - с/у 0,062 0,9 0,65 1,17 0,1 0,1 0,1 Вентиляция П2, В3, В4 8,7 8,7 2,1 9,0 13,6 Общедомовая: В5 - венткамера 0,55 0,9 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 В6 - насосная 0,105 0,9 0,65 1,17 0,1 0,1 0,1 В7 - ИТП 0,158 0,9 0,65 1,17 0,1 0,2 0,2 Вентиляция В5, В6, В7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,7 Слаботочное оборудование Подвал Пож.насосная ус-ль рел. С2000-СП4/220 1 0,10 0,10 1,0 0,95 0,33 0,10 0,03 0,11 Пож.насосная ОЗК «Belimo 220» 5 0,016 0,08 1,0 0,80 0,75 0,08 0,06 0,10 Этаж 1 Пом.консьержа - «РИП-24» 3 0,25 0,75 1,0 0,95 0,33 0,75 0,25 0,79 Пом.консьержа - ус-ль рел.С2000-СП4/220 1 0,02 0,02 1,0 0,95 0,33 0,02 0,01 0,02 ГРЩ - ус-ль рел.С2000-СП4/220 1 0,10 0,10 1,0 0,95 0,33 0,10 0,03 0,11 Реле отключения вентиляции 1 0,05 0,05 1,0 0,95 0,33 0,05 0,02 0,05 Пом. 6 - «РИП-24», ОЗК «Belimo 220» 3 0,28 1,0 0,94 0,36 0,28 0,10 0,30 Пом. 16 - «РИП-24», ОЗК «Belimo 220» 3 0,28 1,0 0,94 0,36 0,28 0,10 0,30 Пом. 18 - С2000-СП4/220 1 0,10 0,10 1,0 0,95 0,33 0,10 0,03 0,11 Кровля «РИП-24», ОЗК «Belimo 220» 3 0,52 1,0 0,94 0,36 0,52 0,19 0,55 Ус-ль рел.С2000-СП4/220 1 0,10 0,10 1,0 0,95 0,33 0,10 0,03 0,11 Управление дымоудалением ШУВ (Д) 1 7,50 7,50 1,0 0,85 0,62 7,50 4,65 8,82 Управление подпора ШУВ1 (П) 1 11,00 11,00 1,0 0,85 0,62 11,00 6,82 12,94 Управление подпора ШУВ2 (П) 1 11,00 11,00 1,0 0,85 0,62 11,00 6,82 12,94 |  |
| --- | --- |

| 18.4 Таблица расчета электрических нагрузок освещения. Дом 75.4 |  |
| --- | --- |
| № группы Наименование помещения № Пом. Категория надежности электроснабжения Исходные данные Расч. мощность ЭП Iрасч,А По заданию технологов По справоч.данным Рр, кВт Qр, квар Sp, кВА Uн, кВ Электроприёмники и технические характеристики Кол. ЭП . шт. Рном., кВт Коэфф. учитыв. потери в ПРА Руст., кВт Σ Руст., кВт Коэфф. спроса. Кс соsf tgf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ЩО Гр. Подвал 0,22 КЛЛ 49 0,02 1,25 0,03 1,225 1,00 0,95 0,33 1,23 0,40 1,29 5,86 Гр. Тамбур 1,9 0,22 КЛЛ 1 0,025 1,25 0,03 0,031 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Коридор 3,4 0,22 КЛЛ 1 0,025 1,25 0,03 0,031 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Санузел 8,7 0,22 КЛЛ 2 0,025 1,25 0,03 0,063 1,00 0,95 0,33 0,06 0,02 0,07 0,32 Электрощитовая 0,22 ЛЛ 1 0,036 1,25 0,05 0,045 1,00 0,95 0,33 0,05 0,01 0,05 0,23 Пом-е с отдельным входом 13,6 0,22 КЛЛ 3 0,02 1,25 0,03 0,075 1,00 0,95 0,33 0,08 0,02 0,08 0,36 Лифтовой холл 6,3 0,22 ЛЛ 1 0,072 1,25 0,09 0,090 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 0,41 Коридор 7,1 0,22 ЛЛ 1 0,072 1,25 0,09 0,090 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 0,41 Помещение уборочного инвентаря 3,0 0,22 КЛЛ 1 0,02 1,25 0,03 0,025 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Вестибюль 14,6 0,22 ЛЛ 1 0,072 1,25 0,09 0,090 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 0,41 Колясочная 8,2 0,22 КЛЛ 2 0,025 1,25 0,03 0,063 1,00 0,95 0,33 0,06 0,02 0,07 0,32 Тамбур 4,3 0,22 ЛЛ 1 0,073 1,25 0,09 0,091 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,10 0,45 Санузел 1,7 0,22 КЛЛ 1 0,02 1,25 0,03 0,025 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Лестница 0,22 КЛЛ 19 0,02 1,25 0,03 0,475 1,00 0,95 0,33 0,48 0,16 0,50 2,27 Гр. Этаж 2-19 Тамбур 6,7 0,22 КЛЛ 18 0,025 1,25 0,03 0,563 1,00 0,95 0,33 0,56 0,19 0,59 2,68 Коридор 16,2 0,22 КЛЛ 36 0,025 1,25 0,03 1,125 1,00 0,95 0,33 1,13 0,37 1,18 5,36 Коридор 2х18,8 0,22 КЛЛ 54 0,025 1,25 0,03 1,688 1,00 0,95 0,33 1,69 0,56 1,78 8,09 Лифтовой холл 6,3 0,22 КЛЛ 18 0,025 1,25 0,03 0,563 1,00 0,95 0,33 0,56 0,19 0,59 2,68 Гр. Кровля Машинное отделение 0,22 КЛЛ 6 0,02 1,25 0,03 0,150 1,00 0,95 0,33 0,15 0,05 0,16 0,73 ЩНО Наружное фасадное освещение 0,22 ЛЛ 1 2 1,25 2,50 2,500 1,00 0,85 0,62 2,50 1,55 2,94 13,36 ЩАО Подвал Подвал 0,22 Люминисцентные лампы 5 0,036 1,25 0,05 0,225 1,00 0,95 0,33 0,23 0,07 0,24 1,09 Подвал 0,22 Люминисцентные лампы 4 0,036 1,25 0,05 0,180 1,00 0,98 0,20 0,18 0,04 0,18 0,82 Подвал 0,22 КЛЛ 7 0,02 1,25 0,03 0,175 1,00 0,98 0,20 0,18 0,04 0,18 0,82 Освещение входов подвала 0,22 КЛЛ 3 0,02 1,25 0,03 0,075 1,00 0,98 0,20 0,08 0,02 0,08 0,36 Этаж 1 Коридор 3,4 0,22 КЛЛ 1 0,025 1,25 0,03 0,031 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Электрощитовая 0,22 ЛЛ 1 0,036 1,25 0,05 0,045 1,00 0,95 0,33 0,05 0,01 0,05 0,23 Коридор 7,1 0,22 ЛЛ 1 0,072 1,25 0,09 0,090 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 0,41 Вестибюль 14,6 0,22 ЛЛ 1 0,072 1,25 0,09 0,090 1,00 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 0,41 Лестница 0,22 КЛЛ 19 0,02 1,25 0,03 0,475 1,00 0,95 0,33 0,48 0,16 0,50 2,27 Освещение входов 1 этажа 0,22 КЛЛ 5 0,02 1,25 0,03 0,125 1,00 0,98 0,20 0,13 0,03 0,13 0,59 Освещение номерного знака 0,22 КЛЛ 2 0,02 1,25 0,03 0,050 1,00 0,98 0,20 0,05 0,01 0,05 0,23 Этаж 2-19 Балкон 0,22 КЛЛ 18 0,02 1,25 0,03 0,450 1,00 0,95 0,33 0,45 0,15 0,47 2,14 Тамбур 2х3,6 0,22 КЛЛ 36 0,025 1,25 0,03 1,125 1,00 0,95 0,33 1,13 0,37 1,18 5,36 Тамбур 6,7 0,22 КЛЛ 18 0,025 1,25 0,03 0,563 1,00 0,95 0,33 0,56 0,19 0,59 2,68 Коридор 16,2 0,22 КЛЛ 18 0,025 1,25 0,03 0,563 1,00 0,95 0,33 0,56 0,19 0,59 2,68 Коридор 2х18,8 0,22 КЛЛ 36 0,025 1,25 0,03 1,125 1,00 0,95 0,33 1,13 0,37 1,18 5,36 Лифтовой холл 6,3 0,22 КЛЛ 18 0,025 1,25 0,03 0,563 1,00 0,95 0,33 0,56 0,19 0,59 2,68 Кровля Машинное отделение 0,22 КЛЛ 2 0,02 1,25 0,03 0,050 1,00 0,95 0,33 0,05 0,02 0,05 0,23 Световое ограждение 0,22 СД 4 0,006 1,1 0,01 0,026 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03 0,14 Рабочее освещение 0,38 6,51 1,00 0,95 0,33 6,51 2,15 6,85 10,42 Наружное фасадное освещение 0,38 1 2 1,25 2,50 2,00 1,00 0,85 0,62 2,00 1,24 2,35 3,57 Аварийное освещение 0,38 6,03 1,00 0,95 0,32 6,03 1,91 6,32 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |