Техническое задание на разработку проектно-сметной документации

Инициатор размещения заказа: ОГКУЗ Противотуберкулезный диспансер Порядковый номер закупки по подразделу плана закупок: Наименование (предмет конкурса): Разработка проектно-сметной документации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Главного лечебно-диагностического корпуса (1-4 этаж) ОГКУЗ Противотуберкулезный диспансер. Документация одностадийная, Рабочая. Код по ОКДП: 74.20.36.990

5. Приложения: Локальный сметный расчет.

| № п/п | Наименование | Соответствие ГОСТ, СНиП, ТУ, нормативному документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для производства работ |  |
| 2 | Вид строительства | Разработка проектно-сметной документации стадия «Р» |
| 3 | Особые условия строительства (работ) | Наличие свидетельства о допуске к работам (СРО) |
| 4 | Нормативные документы | Законы и технические регламенты РФ, СНиП 10-01-2003, ГОСТ Р 21.1101-2009, стандарты СПДС и ЕСКД, постановления правительства РФ, СНиПы и актуализированные СП, национальные стандарты, приказы, инструкции, нормативные документы Хабаровского края, Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха», СанПин 2.1.3.1375-03 п.6.5, СанПин 2.1.3.2630-10, ГОСТ Р 52539-2006, Методические указания по гигиеническим вопроса проектирования инфекционных больниц и отделений, и др. |
| 5 | Требования к объему проектных работ | Разработать проектно-сметную документацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизацию систем Лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера Общей площадью 3209,8 м2 Подачу приточного воздуха в секцию (на каждый этаж) осуществить посредством отдельных систем приточной вентиляции с механическим побуждением. Приточный воздух подавать подогретым до внутренней температуры помещения…….+220С. Для палатных секций и других помещений при них предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением от самостоятельной для каждого этажа вентиляционной установки (как по притоку, так и по вытяжке) с подачей и удалением воздуха из каждой палаты (помещения). Кратность воздухообмена принять согласно СНиП II-69-78. Или 80 м3/час на койку. Для остальных помещений согласно СНиП. Оборудование приточных систем разместить в венткамерах в подвальном этаже. Вытяжные механические системы расположить в чердачном помещении. Оборудование предусмотреть канального типа или готовыми вентиляционными установками. Предусмотреть очистку воздуха в фильтрах бактерицидной очистки приточных и вытяжных систем. При обосновании предусмотреть бактерицидное обеззараживание вытяжного воздуха в секциях ультрафиолетовых ламп. Воздуховоды предусмотреть из оцинкованной стали класса «П». Воздухораспределительные устройства (решетки) типа АМР, АДР, 4АПР. Предусмотреть дросселирующие устройства, отсекающие противопожарные клапана, изоляцию транзитных воздуховодов с пределом огнестойкости соответствующие противопожарным нормам. Теплоснабжение калориферов приточных установок осуществить от существующего узла управления. На каждую приточную установку разработать смесительный узел, который должен содержать циркуляционный насос, трехходовой клапан с электроприводом, запорную арматуру, приборы КИП. Параметры теплоносителя принять равным Т1=900С Т2=700С. Предусмотреть систему кондиционирования воздуха в группе помещений Административно бытового хозяйства (процедурные, ординаторские, посты дежурных, комнаты санитарок, сестер хозяек, бухгалтерия, кабинет главного врача и т.д. с согласованием Заказчика). Разработать автоматизированную систему работы приточно-вытяжной вентиляции предусматривающую регулировку температуры приточного воздуха, защиту систем от замораживания, частотное регулирование расхода воздуха, предусмотреть дистанционное управление системами. |
| 6 | Требование к согласованию проектной документации | - |
| 7 | Требования к разработке сметной документации, условия. | Расчет сметной стоимости строительства выполнить базисно-индексным методом, в программном комплексе «Гранд-Смета». Файлы предоставить в формате Excel и гранд смета (в электронном виде) В связи с поэтапным вводом в эксплуатацию этажей лечебного корпуса сметный расчет произвести раздельно по системам (этажам). В сметном расчете учесть стоимость работ по пробивке/заделке технологических отверстий под воздуховоды и др. работ. Сметная документация должна содержать полный комплекс работ включающие изготовление и прокладку воздуховодов, электротехнические и пусконаладочные работы, испытания и паспортизация каждого этапа системы вентиляции, общестроительные работы каждой системы вентиляции. |
| 8 | Требования к содержанию и составу рабочей документации | Документация должна содержать: Общие данные. Основные показатели по рабочим чертежам. Принципиальную схему и технические характеристики систем. Спецификация применяемого оборудования и материалов. План расположения оборудования, трубопроводов и воздуховодов с привязками по горизонтали. Разрез расположения оборудования и трубопроводов с привязками по вертикали и горизонтали. Схема автоматизации систем, кабельный журнал. |
| 9 | Разрешительные документы, чертежи, проекты, предоставляемые Заказчиком Исполнителю. | Вся необходимая документация предоставляется по запросу Исполнителя. |
| 10 | Требования к материалам, передаваемым заказчику | Документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. Рабочие чертежи разработать в программе AutoCad и предоставить в форматах dwg и pdf, текстовые документы – MS Office, материалы согласований, графические сканированные материалы в формате jpg, pdf. |