Приложение 1 к договору

от  «_____»_____________ 20____г.  №_____________

| ПОДРЯДЧИК Согласовано: ООО «БЭМН» Генеральный директор __________ А.В. Вериго «___»____________20____г. м.п. | ЗАКАЗЧИК Утверждаю: ООО «Форсайт ТехнолоджиС» Генеральный директор ___________ С.Н. Закатаева «___»____________20____г. м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию

«Дизельная электростанция (ДЭС)»

в п. Пахачи Камчатского края

2014 год.

1. Общие сведения.

# Наименование и область применения.

Целью строительства дизельной электростанции ДЭС п. ___является постоянное и бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей в п. ___

Режим работы электростанции – автономный с постоянным присутствием обслуживающего  дежурного персонала.

Источники электроснабжения, вводимые в эксплуатацию по окончанию строительства ДЭС:

1.  Основной источник электроснабжения:

- Две дизель-генераторные установки марки BF-C550 (на базе двигателя Cummins KTA19-G3А и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), работающем на дизельном топливе с электронной системой управления генератором на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем Siemens (или аналог ABB). Отбор и распределение мощности от всех ДГУ обеспечивается через РУ-0,4кВ с предусмотренными отдельными вводными ячейками для дизель-генераторов марки BF-C550.

- Две дизель-генераторные установки марки BF-C880 (на базе двигателя Cummins KTA38-G2В и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 640 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), работающем на дизельном топливе с электронной системой управления генератором на базе микропроцессорной панели «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, укомплектованной генераторным силовым моторизированным выключателем Siemens (или аналог ABB). Отбор и распределение мощности от всех ДГУ обеспечивается через РУ-0,4кВ с предусмотренными отдельными вводными ячейками для дизель-генераторов марки BF-C880.

Настоящее техническое задание распространяется на следующие виды работ:

    - Проведение инженерных и геологических  изысканий;

    - Разработка и утверждение проектно-сметной документации с последующей передачей ее Заказчику.

Проект ДЭС включает в себя:

– Изготовление, поставку и монтаж с пусконаладочными работами двух дизель-генераторных установок марки BF-C550 (на базе двигателя Cummins KTA19-G3А и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), а также двух дизель-генераторных установок марки BF-C880 (на базе двигателя Cummins KTA38-G2В и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 640 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц).

- Строительство здания ДЭС со всеми вспомогательными, бытовыми и производственными помещениями для размещения всего основного генерирующего оборудования и всех технологических систем ДЭС.

– Изготовление, поставку и монтаж с пусконаладочными работами в составе здания ДЭС поста диспетчерского управления (ГЩУ), с системой управления (СУ) со специализированным программным компьютерным обеспечением управления всеми 4-мя основными генерирующими агрегатами и панелями их управления, распредустройства РУ-0,4кВ с панелью собственных нужд (СН) всей ДЭС.

– Изготовление, поставку и монтаж с пусконаладочными работами в составе здания ДЭС высоковольтного распределительного устройства 6кВ (далее ЗРУ-6кВ) с установленными 9-ю ячейками КСО, оборудованными релейной защитой и вакуумными выключателями, и двумя повышающими трансформаторами 0,4/6кВ мощностью по 1000кВА каждый исполнением ТМГ (гофробак) (каждый трансформатор в отдельном предусмотренном для него помещении).

– Изготовление, монтаж с пусконаладочными работами всех технологических линий электрической связи, трубопроводов и систем соединения основного и вспомогательного оборудования.

- Изготовление и строительство в составе здания ДЭС отдельного помещения топливоподготовки.  В помещении топливоподготовки предусмотреть систему трубопроводов с соответствующей арматурой и топливоперекачивающими насосами для перекачки дизельного топлива от топливных емкостей пристанционного склада ГСМ к двум расходным топливным ёмкостям объёмом 3 м³ каждая, расположенных в помещении топливоподготовки. Предусмотреть систему сепарации дизельного топлива, подключённой к существующему сепаратору марки СЦ-1,5, с возможностью сепаририрования топлива из одной ёмкости в другую и обратно. Также необходимо в помещении топливоподготовки установить ёмкость для хранения дизельного масла объёмом 1 м³ с системой трубопроводов с соответствующей арматурой и масляными насосами для замены и пополнения масла в дизель - генераторах.

- В здании ДЭС предусмотреть систему исключительно светодиодного (в том числе взрывозащищенного исполнения, там где это необходимо) экономичного освещения, систему вентиляции и автономного отопления (основная – от котлов-утилизаторов установленных на выхлопной системе и охлаждающей системе всех ДГУ, резервная – от отопительного котла на дизельном топливе), систему пожарной сигнализации, систему контроля загазованности, систему видеонаблюдения, систему АСУ через Интернет модем «МТС».

–  Строительная часть проекта предполагает необходимость:

1. Произвести инженерные и геологические  изыскания. Произвести планировку территории предназначенную под строительство ДЭС размер территории 47*25,5 м.п. Общей площадью 1200 кв.м.;

2. Произвести разбивку участка с посадкой строящегося здания на местности;

3. Произвести установку монолитной фундаментной плиты габаритами 28*16м.п. толщиной фундаментной плиты 400-500мм, поверх существующего фундамента недостроенного склада.

4. Здание ДЭС должно быть выполнено простой прямоугольной формы в плане габаритами 28*16м.п., высотой не менее 6м.п., с несущей каркасной балочной системой, перекрытия выполнить из негорючих кровельных сендвич панелей с заполнителем из минваты или базальтовой плиты толщиной 150мм, наружные стены и внутренние перегородки из негорючих сендвич панелей с заполнителем из миниральной ваты или базальтовой плиты толщиной 150мм.

7. ВНУТРИ ЗДАНИЯ ДЭС  должны быть предусмотрены на первом этаже:

- основной машинный зал, в котором должно располагаться две дизель-генераторных установки марки BF-C550 (на базе двигателя Cummins KTA19-G3А и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), а также две дизель-генераторные установки марки BF-C880 (на базе двигателя Cummins KTA38-G2В и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 640 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц);

- помещение под два топливных бака объемом по 3 куб.м. каждый и один масляный бак объемом 1 куб.м., сепараторную установку и топливные насосы;

- помещения для складирования запчастей для ремонтов;

- тепловой узел с насосной группой;

- сан. узел, с одним унитазом, умывальником и двумя душевыми кабинками;

- два помещения под трансформаторные подстанции с отдельными воротами и перегородками из монолитного железобетона, толщиной перегородки не менее 200мм;

- слесарная мастерская;

- бытовое помещение (операторская)

- помещение под Ру-0,4кВ;

- помещение под ЗРУ 6кВ

В машинном зале установить  кран балку грузоподъемностью 10 тонн для  перемещения Дизель генераторов и его крупногабаритных элементов.

## Состав ДГУ

    - Исходя из технических требований в состав ДГУ должны входить:

- Здание ДЭС со всеми вспомогательными, бытовыми и производственными помещениями для размещения всего основного генерирующего оборудования и всех технологических систем ДЭС.

– Изготовление, поставка и монтаж с пусконаладочными работами двух дизель-генераторных установок марки BF-C550 (на базе двигателя Cummins KTA19-G3А и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 400 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц), а также двух дизель-генераторных установок марки BF-C880 (на базе двигателя Cummins KTA38-G2В и электрогенератора Newage Stamford) номинальной мощностью 640 кВт (напряжение 0,4 кВ частота 50 Гц).

– Изготовление, поставка и монтаж с пусконаладочными работами в составе здания ДЭС поста диспетчерского управления (ГЩУ), с системой управления (СУ) со специализированным программным компьютерным обеспечением управления всеми 4-мя основными генерирующими агрегатами и панелями их управления, распредустройства РУ-0,4кВ с панелью собственных нужд (СН) всей ДЭС.

– Изготовление, поставку и монтаж с пусконаладочными работами в составе здания ДЭС высоковольтного распределительного устройства 6кВ (далее ЗРУ-6кВ) с установленными 9-ю ячейками КСО, оборудованными релейной защитой и вакуумными выключателями, и двумя повышающими трансформаторами 0,4/6кВ мощностью по 1000кВА каждый исполнением ТМГ (гофробак) (каждый трансформатор в отдельном предусмотренном для него помещении).

– Изготовление, монтаж с пусконаладочными работами всех технологических линий электрической связи, трубопроводов и систем соединения основного и вспомогательного оборудования.

- Изготовление и строительство в составе здания ДЭС отдельного помещения топливоподготовки.  В помещении топливоподготовки предусмотреть систему трубопроводов с соответствующей арматурой и топливоперекачивающими насосами для перекачки дизельного топлива от топливных емкостей пристанционного склада ГСМ к двум расходным топливным ёмкостям объёмом 3 м³ каждая, расположенных в помещении топливоподготовки. Предусмотреть систему сепарации дизельного топлива, подключённой к существующему сепаратору марки СЦ-1,5, с возможностью сепаририрования топлива из одной ёмкости в другую и обратно. Также необходимо в помещении топливоподготовки установить ёмкость для хранения дизельного масла объёмом 1 м³ с системой трубопроводов с соответствующей арматурой и масляными насосами для замены и пополнения масла в дизель - генераторах.  Проектом предусмотреть:

- установку градуированных емкостей с мерными стёклами;

- установку насосов для перекачки дизельного топлива, дизельного масла;

- объемы емкостей для хранения ДТ и масла, а также рабочие параметры насосов определить проектом.

- место размещение масла в бочкотарах  определить проектом.

- автоматизированную перекачку топлива;

- установку расходомеров общего учета расхода топлива и масла по ДЭС и расходомеров на каждом дизель-генераторе;

- установку перед датчиками расхода ГСМ дополнительные фильтры тонкой очистки (ФТО).

- Изготовление и строительство в составе здания ДЭС отдельного помещения слесарной мастерской с необходимым оборудованием для проведения работ (токарный станок, сверлильный станок, компрессор сжатого воздуха, тиски и т. д.)

- В здании ДЭС предусмотреть систему исключительно светодиодного (в том числе взрывозащищенного исполнения, там где это необходимо) экономичного освещения, систему вентиляции и автономного отопления (основная – от котлов-утилизаторов и охлаждения ДГУ, резервная – от отопительного котла на дизельном топливе), систему пожарной сигнализации, систему контроля загазованности, систему видеонаблюдения, систему АСУ через Интернет модем «МТС».

- Комплект эксплуатационной документации на ДЭС в составе: паспорта (формуляры), руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей, генераторов, систем управления, исполнительно-техническая документация, технологические схемы всех основных систем, проект топливопроводов ДТ и подвода дизельного топлива, проект системы контроля загазованности, система автоматической установки пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, принципиальные схемы, схемы электрических соединений, силовые и слаботочные схемы подключения электрощитового оборудования, сертификаты, разрешения, паспорта  и инструкции по эксплуатации на применяемые изделия и материалы, каталоги с указанием каталожного обозначения ЗиП, упаковочная ведомость оборудования. Вся документация должна быть на русском языке.

- Все оборудование должно позволять транспортировку транспортом и иметь оснастку для подъема крановыми механизмами.

## Общие требования к системам ДЭС.

1.3.1. В здании ДЭС  предусмотреть следующие виды освещения:

– общее рабочее освещение (светильники взрывозащищенные светодиодные марки СПО-70 или Диора) напряжением 220В переменного тока);

– аварийное освещение 12В, выполненное на автономных аккумуляторных светильниках;

– ремонтное освещение с использованием переносных светильников 12В;

– наружное освещение (светодиодные светильники СПО-70 или Диора исполнением IP65  напряжением 220В переменного тока), снабженных автоматическим управлением от фотореле, установленных снаружи здания ДЭС над входными дверьми на специальных световых опорах с учетом зоны освещенности территории. Все осветительные приборы снабжены безопасными настенными выключателями.

1.3.2.

1.3.3. Разработать топливную систему ДЭС с подключением трубопроводов подачи и обратки каждого ДГУ к расходным ёмкостям, с возможностью сепарирования дизельного топлива. Установить счетчики-расходомеры на ДГУ и ёмкости. Предусмотреть перекачку диз. топлива с установкой топливоперекачивающих насосов со склада ГСМ (вне здания ДЭС) к расходным ёмкостям.

1.3.4. Разработать трубопровод закачки масла в емкость с установкой масляного насоса.

1.3.5. Внутри и снаружи здания ДЭС предусмотреть систему видеонаблюдения ДЭС. Система видеонаблюдения производящая контроль по периметру здания ДЭС, а так же в машинном зале с выводом видеосигнала на монитор в помещение, где будет размещаться оперативный дежурный персонал.

1.3.6. Для ДЭС предусмотреть автоматизированную систему управления (АСУ). Система автоматизации ДЭС должна обеспечивать работу ДГУ по выполнению графиков нагрузки без постоянного присутствия около ДГУ обслуживающего персонала. Степень автоматизации ДЭС, не ниже 3-ей по ГОСТ 14228-80, должна обеспечивать ввод/вывод в работу каждой очередной ДГУ без непосредственного участия обслуживающего персонала.

Система автоматизации ДЭС предусматривает управление и мониторинг ГДЭС как на самой ДЭС, так из г. Петропавловска-Камчатского через Интернет модем «МТС».

- осуществлять ручной и автоматический пуск, прогрев, ввод под нагрузку и останов ДГУ;

- осуществлять ручное (с панели управления ДГУ) и автоматическое управление ДГУ;

- осуществлять измерение линейных и фазных напряжений, частоты и фазных значений тока генератора, активной мощности, выдаваемой потребителю;

- осуществлять измерение сопротивления изоляции генератора;

- осуществлять контроль за моточасами ДГУ;

- осуществлять возможность ручного и автоматического ввода в параллельную работу между ДГУ и выдачи электроэнергии в сеть;

- осуществлять автоматическую аварийную остановку ДГУ по следующим параметрам:

- перегрев масла или охлаждающей жидкости;

- падение давления масла на работающем ДГУ;

- превышение допустимого значения оборотов двигателя (разнос);

- превышение допустимого значения давления газа на ДГУ;

- осуществлять непрерывный контроль параметров ДГУ (частоты вращения коленчатого вала, нагрузки, температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровень топлива в расходном топливном баке для ДГУ);

- осуществлять непрерывный контроль вырабатываемой электроэнергии (частота, напряжение, токи в фазах, Cos φ и т.д.);

- осуществлять полный ежесуточный отчет о работе энергооборудования.

Интерфейс АСУ должен отображаться на русском языке.

1.3.7. Основное генерирующее и вспомогательное оборудование должно поставляться в отдельном исполнении и представлять собой изделие полной заводской готовности.

1.3.8. Все оборудование ДЭС должно быть связано между собой  электрическими и технологическими сетями и представлять собой единый целый энергообъект.

1.3.9. Настоящее техническое задание может изменяться и корректироваться на этапе разработки проектной и конструкторской документации по согласованию с Заказчиком.

## Климатическое исполнение.

    - Здание ДЭС должно соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и обеспечивать эксплуатацию оборудования в диапазоне температур наружного воздуха от минус 40С до плюс 40С.

    - Климатическое исполнение здания ДЭС должно обеспечивать эксплуатацию при следующих параметрах окружающей среды:

Таблица 1.

| Температура окружающего воздуха | минус 40С – плюс 40С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | до 98% при +25С |
| Запыленность воздуха | до 0,3 г/м3 |
| Воздействие атмосферных осадков | дождь, снег, иней, роса и т.п. |
| Максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 10 лет на высоте 15 м от земли | 42 м/с |
| Сейсмичность | 8 баллов |
| Запыленность воздуха | До 0,1 г/м³ |

    - Трубопроводы выхлопных газов выполнены в соответствии со СНиП 3.05.05-84 и ПБ 03-585-03. Оборудование и материалы, требующие обязательной сертификации в системе ГОСТ, должны иметь соответствующие сертификаты, в том числе пожарные.

    - Антикоррозионная защита несущих и вспомогательных стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнена с применением холодного оцинкования стали с последующим нанесением лакокрасочных покрытий в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

## Состав, параметры и конструктивное исполнение для дизель-генераторных установок в здании ДЭС.

## Здание ДЭС для ДГУ.

    - Все основное и вспомогательное оборудование ДЭС должно быть смонтировано в утепленном здании ДЭС в габаритах, удовлетворяющего нормальной эксплуатации и обслуживания установок с учетом всего дополнительного оборудования.

    - Здание ДЭС должно быть оборудовано потолочной кран-балкой с путями грузоподъемностью 10 т., приточными воздушными клапанами с электроприводом, клапанами выброса воздуха, вытяжными вентиляторами, системами газовыпуска с глушителями, системами основного и аварийного освещения, системой видеонаблюдения, системой автоматического пожаротушения, автоматической системой управления, системой контроля загазованности, технологическими трубопроводами, силовыми и вспомогательными кабельными сетями, установочными узлами и деталями для монтажа ДГУ.

    - В помещении топливоподготовки предусмотреть две независимые расходные емкости под дизельное топливо объемом каждая V=3 м³ с мерным стеклом в защитном исполнении, одну масляную ёмкость V=1 м³ с мерным стеклом в защитном исполнении,  проемы воздушных клапанов, проемы ввода/вывода силовых и контрольных кабелей, места подключения заземления, проемы прохода трубопроводов подвода дизельного топлива склада ГСМ к расходным емкостям топливоподготовки.

    - В здании ДЭС должны быть встроены окна и входные двери. Расположение и габаритные размеры дверей (технологических проемов) должны располагаться так, чтобы проведение монтажных и демонтажных работ основного и вспомогательного оборудования могло производиться беспрепятственно с помощью специальных приспособлений (рымов, талей, выкатных приспособлений и.т.п.). Так же в здании ДЭС предусмотреть проемы воздушных клапанов, фундаменты и опорные конструкции для установки и крепления оборудования, проемы ввода/вывода силовых и контрольных кабелей, места подключения заземления, проемы для системы маслоснабжения, системы охлаждения  и системы отопления ДЭС. Фундаменты под оборудование, в том числе ДГУ, с динамическими нагрузками должны удовлетворять  требованиям действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ и т.д.). Предусмотреть фундаменты и опорные конструкции металлическими, способными воспринимать возможную динамическую нагрузку (в соответствии с характеристиками оборудования), без передачи указанной нагрузки на фундамент здания ДЭС  в целом.

    - Проемы выпускных воздушных клапанов должны быть оборудованы защитными створками, а проемы приточных клапанов – жалюзийными решетками, предотвращающими повреждение клапанов во время транспортирования, хранения, эксплуатации и обеспечивающими защиту от попадания дождя и снега внутрь здания ДЭС во время работы ДЭС.

    - В здании ДЭС должны быть предусмотрены монтажные проемы (ворота) со стороны выкатной площадки – предназначенный для монтажа (демонтажа) ДГУ с использованием выкатных приспособлений.

    - Устройство ввода/вывода кабелей предусмотреть в нижней части фундаментов ДГУ с использованием бетонных углублений (кабель-каналов).

    - У входных дверей должны быть предусмотрены ниши под оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и выключатели системы наружного освещения, оборудованные козырьками.

    - Датчики, установленные снаружи здания, должны быть наружного исполнения, иметь козырьки, ниши, защищающие датчики от осадков и прямых солнечных лучей.

    - Здание ДЭС должно иметь два места для подключения наружного контура заземления.

  - Основные параметры, характеристики основных источников электроснабжения:  дизель-генераторных установок модели BF-C550 и BF-C880.

Дизель-генераторная установка номинальной мощностью 400 кВт (на базе ДГУ BF-C550).

Технические характеристики.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя | - | Cummins KTA19-G4 |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Newage Stamford |
| 3. | Номинальная мощность установки | кВт | 400 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния | с | 30 |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С | 4 |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 203 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 207 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 216 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | рядный |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 6 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 18,9 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14,5:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя | л | 50 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя | л | 106 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя | - | турбовый |
| 22. | Поток воздуха на сгорание | мЗ/мин | 579 |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С) | мЗ/ мин | 9800 |
| 25. | Температура выхлопных газов | °с | 557 |
| 26. | Поток выхлопных газов | мЗ/мин | 1604 |
| 27. | Модель автоматического регулятора напряжения | - |  |
| 28. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NT |

Дизель-генераторная установка номинальной мощностью 640 кВт (на базе ДГУ BF-C880).

Технические характеристики.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | Cummins KTA38-G2B |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Newage Stamford |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 640 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния | с | 30 |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С | 4 |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 199 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 205 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 204 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | V-образное |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 12 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 37.8 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14,5:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя | л | 135 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя | л | 252 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя | - | турбированное |
| 22. | Поток воздуха на сгорание | мЗ/мин | 1126 |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С) | мЗ/ мин | 30425 |
| 24. | Температура выхлопных газов | °С | 500 |
| 25. | Поток выхлопных газов | мЗ/мин | 3018 |
| 26. | Расход масла |  | ≤ 3 |
| 27. | Максимальное противодавление выхлопных газов | кPa | 10 |
| 28. | Максимальная температура охлаждающей жидкости | °С | 104 |
| 39. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NT |
| 30. | Электрогенератор | kVa | 810 |
| 30.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 30.2 | Количество подшипников | шт | 1 |
| 30.3 | Фактор мощности | - | 0,8 |
| 30.4 | Защита корпуса | - | IP 23 |
| 30.5 | Класс изоляции, температуры | - | H/H |
| 30.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 30.7 | КПД электрогенератора | % | 93,8 |
| 30.8 | Воздушный поток на охлаждение электрогенератора | м/с | 1.614 |

  - Система подачи дизельного топлива к ДГУ.

Топливная система электростанции предназначена для бесперебойного обеспечения всех ДГУ дизельным топливом. Она состоит из топливной системы самой ДГУ и топливной системы здания ДЭС, включая топливоподготовку (расходные емкости, сигнализаторы уровня, трубопроводы, арматура, насосы (основной и резервный).

Проект топливной системы предусматривает:

- установку градуированных емкостей для масла и дизельного топлива;

- установку насосов для перекачки дизельного топлива  со склада ГСМ;

- объемы емкостей для хранения ДТ и масла, а также рабочие параметры насосов определить проектом.

- установку расходомеров общего учета расхода топлива и масла по ДЭС и расходомеров на каждом дизель-генераторе.;

- установку перед датчиками расхода ГСМ дополнительных фильтров тонкой очистки (ФТО).

Изготовление и строительство в составе здания ДЭС отдельного помещения топливоподготовки.  В помещении топливоподготовки предусмотреть систему трубопроводов с соответствующей арматурой и топливоперекачивающими насосами для перекачки дизельного топлива от топливных емкостей пристанционного склада ГСМ к двум расходным топливным ёмкостям объёмом 3 м³ каждая, расположенных в помещении топливоподготовки. Предусмотреть систему сепарации дизельного топлива, подключённой к существующему сепаратору марки СЦ-1,5, с возможностью сепаририрования топлива из одной ёмкости в другую и обратно. Также необходимо в помещении топливоподготовки установить ёмкость для хранения дизельного масла объёмом 1 м³ с системой трубопроводов с соответствующей арматурой и масляными насосами для замены и пополнения масла в дизель - генераторах. Смотровая рейка (стекло Клинкера) с  градуированной  шкалой для учета объема топлива должна быть установлена на каждой расходной емкости.

При выработке топлива в расходных топливных баках до нижнего уровня, датчик нижнего уровня должен выдавать сигнал в систему автоматики собственных нужд для подачи звукового и светового сигнала.

Заполнение расходного бака производится до момента срабатывания датчика верхнего уровня топлива, выдающего в систему автоматики собственных нужд электростанции сигнал на выключение электрического насоса подкачки топлива. Для дублирования датчика верхнего уровня в корпус бака установлен датчик аварийного - верхнего уровня топлива, при срабатывании которого выдается сигнал на отключение электрического насоса подкачки топлива и звуковой, световой сигнал.

При срабатывании датчика аварийного - нижнего уровня, в систему управления собственными нуждами электростанции подается сигнал на останов ДГУ.

Предусмотреть подогрев дизельного топлива в расходных баках посредством установки автоматического электрического тэна с регулировкой температуры.

Предусмотреть сливной клапан для слива отстоя и взятия пробы топлива в нижней точке расходного бака.

## Масляная система ДГУ.

Масляная система состоит из масляной системы ДГУ и масляной системы, расположенной в помещении топливоподготовки, которая обеспечивает возможность долива масла в картер двигателя из внешней отдельной масляной емкости, при помощи электрического насоса (или ручным насосом), а так же слива отработанного масла из двигателя в отдельную емкость. Кроме того, должна быть обеспечена возможность использования ручного насоса для долива и слива масла (путем присоединения соответствующих шлангов к выводам ручного насоса).

Предусмотреть вывод за пределы здания ДЭС вентиляции картера дизеля. Места присоединения трубопроводов к внешним сетям должны быть укомплектованы арматурой и крепежом. Маркировка внешних присоединений выполнена на металлических табличках, устойчивых к воздействию окружающей среды.

Расходный масляный бак должен быть оборудован уровнемером, в котором предусмотреть возможность выдачи сигнализации максимального и минимального уровня масла (АПС по уровню). Масляная система должна быть оснащена устройством автоматической подкачки масла оборудована  смотровым градуированным  люком, АПС, ТЗ по уровню масла (максимальное, минимальное) в картере дизеля.

Предусмотреть подогрев маслобака и картера дизеля:

- автономный: электроподогрев.

Система охлаждения ДГУ.

Система охлаждения всех ДГУ радиаторного типа. Система охлаждения должна обеспечивать автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, в зависимости от температуры в системе. Заправка охлаждающей жидкости будет производиться ручным насосом.

## Система управления ДГУ.

2.6.1. Система управления ДГУ обеспечивает автоматизацию процесса выработки электрической и тепловой  энергии  в объеме 3-ей степени автоматизации по ГОСТ Р 50783-95. Система управления должна состоять из:

– панели управления ДГУ, расположенной на агрегате и выполненной на базе микропроцессорных панелей «ComApIG-NT» с функциями параллельной работы и возможностью подключения системы удаленного мониторинга, расположенной на ДГ (при использовании двигателей «Cummins»); с генераторным силовым моторизированными выключателями Siemens (или аналоги ABB);

- малого щита собственных нужд (ЩСН) ДГУ;

- щита автоматизированной системы управления (ЩАСУ) ДГУ;

    - Щит собственных нужд (ЩСН) ДГУ должен быть предназначен для питания и управления вспомогательными системами и агрегатами, расположенными непосредственно на ДГУ.

    - Щит автоматизированной системы управления (ЩАСУ) ДГУ  обеспечивать прием электропитания = 24 В от ЩСН РУ-0,4кВ ДЭС.

    - Кабельные каналы, предусмотренные в полу машинного зала должны быть закрытые, защищенные от механических повреждений.

## Система освещения ДЭС и ДГУ.

2.7.1. В здании ДЭС  предусмотреть следующие виды освещения:

– общее рабочее освещение (светильники взрывозащищенные светодиодные марки СПО-70 или Диора) напряжением 220В переменного тока);

– аварийное освещение 12В, выполненное на автономных аккумуляторных светильниках;

– ремонтное освещение с использованием переносных светильников 12В;

– наружное освещение (светодиодные светильники СПО-70 или Диора исполнением IP65  напряжением 220В переменного тока), снабженных автоматическим управлением от фотореле, установленных снаружи здания ДЭС над входными дверьми на специальных световых опорах с учетом зоны освещенности территории. Все осветительные приборы снабжены безопасными настенными выключателями.

## Система вентиляции и отопления здания ДЭС и ДГУ.

    - Система вентиляции и отопления здания ДЭС и ДГУ должна быть предназначена для:

- обеспечения оптимального температурного режима зоны ДГУ и всех помещений здания ДЭС  во всех режимах работы ДГУ (во время простоя дизель-генераторной установки температура не ниже 10oC, при работе дизель-генераторной установки порядка 15-25oС, в летнее время допускается температура до 35oС);

- подачи воздуха для процесса сгорания диз. топлива в дизель-генераторной установке;

- подачи/отвода воздуха к двигателю и генератору для их охлаждения.

    - Система отопления здания ДЭС и ДГУ должна состоять из основной и резервной:

Основная система отопления – от котлов-утилизаторов, установленных на выхлопной системе или системе охлаждения ДГУ.

Резервная система отопления – от отопительного котла на дизельном топливе с производительностью, предусмотренной проектом для всего здания ДЭС с учетом всех помещений. Резервная система отопления может быть запущена в работу вручную при выходе из строя котлов-утилизаторов или их недостаточной производительности, при этом резервная система отопления подает тепловую энергию в ту же систему, что и основная система.

2.8.3. Для отбора тепла от внутреннего контура системы охлаждения дизеля предусмотреть установку теплообменника пластинчатого разборного типа с расположением в непосредственной близости от ДГУ. Перед каждым теплообменниками предусмотреть установку фильтров–грязевиков с отсекающими устройствами.

2.8.4. Во внутреннем контуре системы охлаждения дизеля предусмотреть установку терморегулятора сильфонного типа для поддержания рабочей температуры в дизеле.

2.8.5. Для отбора тепла от выхлопных газов ДГУ предусмотреть установку котлов-утилизаторов на соответствующие тепловые мощности. Предусмотреть газовые шибера (заслонки) на котлы – утилизаторы (КУ).

2.8.6. Производительность котлов утилизаторов определить проектом.

2.8.7. Утилизацию тепла ДГУ выполнить по параллельной схеме с единым тепловым пунктом (ЕТП) в здании ДЭС и установкой в ЕТП 2-х основных сетевых насосов (1-рабочий, 1-резервный); двух малых сетевых насосов (1-рабочий, 1-резервный) для работы по летней схеме; бака подпитки сетевой воды; расширительного бака (мембранного) для закрытых систем отопления.

2.8.8. В здании ДЭС предусмотреть приборы контроля температуры, приборы учета количества утилизированного тепла и приборы контроля давления  воды до и после котлов утилизаторов (КУ). Приборы контроля параметров утилизации тепла установить на диспетчерском посту управления ДЭС.

2.8.9.Предусмотреть водоподготовку. Водоподготовительную установку или коррекционную обработку воды определить проектом.

2.8.10. Система вентиляции здания ДЭС и ДГУ должна состоять из: воздушных клапанов в стенах здания на притоке воздуха (приточных) с подогревом лопаток и установленными на них электрическими приводами (учесть работу электроприводов как в автоматическом так и в ручном режиме);

- воздушных клапанов на выбросе воздуха (выбросных) и установленными на них электрическими приводами (учесть работу электроприводов как в автоматическом так и в ручном режиме );

-  вентиляторов осевых;

- вентиляторов общеобменной вентиляции и воздуховодов вентиляции;

- датчиков температуры воздуха;

- антивандальных решеток на воздушных клапанах.

При поступлении сигнала «Пожар» все клапаны закрываются автоматически.

Во время работы ДГУ воздухообмен в машзале обеспечивает вентилятор на валу двигателя (уточняется у Подрядчика).

Оптимальные температурные режимы машзала и других помещений ДЭС во всех режимах ее работы следующие: во время простоя дизель-генератора – температура не ниже 10oC, при работе дизель-генератора порядка 15-25oС, в летнее время допускается температура до 35oС;

## Система запуска.

Система запуска ДГУ электростартерного типа и предназначена для преобразования электрической энергии стартера в механический момент для раскрутки вала дизель-генератора при пуске.

Система запуска ДГУ состоят из:

- электрического стартера, расположенного на дизель-генераторе;

- стартерных аккумуляторных батарей (САБ);

- автоматического зарядного устройства.

Подзаряд САБ осуществляться при помощи автоматического зарядного устройства.

При поступлении сигнала "Пуск" процесс запуска дизель-генераторной установки должен происходить автоматически, по команде от панели управления «Comap», а также дистанционно с поста диспетчерского управления (ГЩУ) с системой управления (СУ) при помощи программного обеспечения.

## Система выпуска отработавших газов ДГУ.

Система выпуска отработанных газов ДГУ должна соответствовать требованиям завода - изготовителя  ДГУ, соединяет выхлопной коллектор ДГУ, котел-утилизатор (с системой искрогашения), выхлопные трубопроводы, компенсатор и  глушитель (входит в поставку ДГУ) и выводит выхлопные газы в атмосферу за пределы здания ДЭС (на крыше здания ДЭС предусмотреть крепление для глушителя). Направление выброса выхлопных газов - в обратную сторону от радиатора. Выполнить термоизоляцию выхлопного тракта. Выхлопные трубы ДЭС должны устанавливаться на высоте, которая обеспечивает эффект рассеивания вредных веществ в атмосфере воздуха ниже предельно допустимых норм концентрации, при этом уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к зоне жилой застройки не должен превышать 45 дБ (СН и ПII-12-77).

Выхлопные коллектора и выхлопные компенсаторы должны быть теплоизолированными

Выхлопная система не должна создавать подпора выхлопным газом и соответствовать НТПД-90.

Технологическое отверстие в потолке (или сбоку) контейнера для выхлопной трубы должно быть оборудовано термоизоляционной муфтой, исключающей нагрев материалов от выхлопной трубы и исключающее проникновение влаги внутрь здания ДЭС.

Система выпуска отработавших газов должна состоять из:

- сильфонных компенсаторов теплового расширения - (поставляется в комплекте с  ДГУ);

- глушителя (с системой искрогашения).

- трубопроводов газовыхлопного тракта должны быть оборудованы устройствами слива конденсата в переносную тару;

- устройства выпуска картерных газов (сапун).

- котел-утилизатор.

Глушитель  должен устанавливаться на раме, на крыше здания ДЭС (или внутри машзала по согласованию с Заказчиком).

Выброс выхлопных газов должен соответствовать стандарту РФ. Расчеты выбросов, проводятся согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ДЭС», выполняются для следующих вредных веществ:

- окись углерода (СО);

- окись азота (NOx, в пересчете на NO2);

- углеводорода (CH);

- сажа (C);

- диоксид серы (SO2);

- формальдегид (CHrO);

- бенз(а)пирен (БП).

## Система аварийной световой и звуковой сигнализации ДГУ.

Для сигнализации аварийных режимов в ДГУ должна быть предусмотрена аварийная звуковая и световая сигнализация контроля параметров давления и температуры систем дизель-генератора: системы подачи дизельного топлива, системы охлаждения, масляной системы.

Звуковая сигнализация должна быть выполнена с использованием звуковых оповещателей,  которые устанавливаются снаружи здания ДЭС над входными дверями внутри здания ДЭС.   Проблесковый маяк, устанавливается на кронштейне, на блоке охлаждения ДГУ.

## Панель управления ComAp IG-NT для параллельной работы четырех основных ДГУ.

Функции и особенности микропроцессорной панели управления «ComApIG-NT», расположенной на ДГ:

- Меню полностью на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

- Автоматический/ручной запуск/останов двигателя с остановами, сопровождаемыми миганием соответствующих светодиодной индикации, при низком давлении масла, высокой температуре охлаждающей жидкости, превышении числа оборотов двигателя, слишком длительном запуске и при аварийном останове.

- Выбор приоритета запуска и остановки ДГ при различных комбинациях работающих в параллели ДГ.

- Поддержка параллельной работы с другими ДГУ, оборудованными однотипными панелями управления с контроллерами фирмы «ComApIG-NT», с функцией  автоматического запуска, выход на номинальные обороты, включение в параллельную работу предварительно прогретого дизеля, автоматического распределения активной и реактивной нагрузки между всеми работающими в параллели ДГУ.

- Управление защитами (настраиваемыми и фиксированными): защита по фазам, защита от КЗ, перегрузке по току и мощности,  защита от реверсивной мощности и от замыкания на землю, дополнительные 160 программируемых уставок по защите.

- Управление напряжением и косинусом, измерение базовой и пиковой нагрузок, автоматическая синхронизация и управление мощностью, измерение параметров генератора и сетевых параметров.

- Наличие RS 232/ RS 485 интерфейса с поддержкой Modbus, поддержка GSM-модема для SMS-отправки сообщений.

- Герметичность IP65, журнал на 500 записей.

- Наличие встроенной системы мониторинга и дистанционного управления ДГ.

- Полная интеграция с ДГ и обмен сигналами через CAN-шину.

- Таймер остывания – регулируемый в пределах 0…10 минут.

- Системы управления подачей топлива с подачей напряжения для останова или для 	рабочего хода.

- Цифровая  индикация: давления масла в двигателе; температуры охлаждающей жидкости; числа оборотов двигателя; напряжения системы постоянного тока; моточасов двигателя; диагностических кодов системы; напряжения переменного тока генератора; силы переменного тока генератора; частоты напряжения генератора, косинуса, текущей активной и реактивной нагрузки, общего количества выработанной ДГУ электроэнергии (кВт*ч) за весь период работы.

- Переключатель режимов работы двигателя.

- Кнопка аварийного останова.

- Переключатель проверки сигнальных ламп и индикатора.

- Потенциометр регулировки напряжения.

- Прочный и влагозащищённый корпус.

2.13. Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения ДГУ.

Система пожарной сигнализации должна обеспечивать следующие основные функции:

- Контроль возгорания с помощью пожарных извещателей.

- Выдачу на клеммы вводно-распределительной части контейнера сигнала «Пожар» в виде нормально замкнутых «сухих контактов».

Система автоматического пожаротушения должна соответствовать нормам НПБ 88-01.

## Состав помещения диспетчерского управления (ГЩУ), с санузлом с системой слива и очистки вод, с системой управления (СУ) со специализированным программным компьютерным обеспечением управления всеми 4-мя генерирующими основными ДГУ и панелями их управления, РУ-0,4кВ с панелью собственных нужд (СН).

## 3.1. В составе данного помещения должно быть предусмотрено:

    - Щит контроля и управления всеми системами ДЭС (генераторами, РУ-0,4кВ, повышающими трансформаторами, отходящими/входящими фидерами 6,3кВ, а также оборудования, расположенного непосредственно в машинном зале, топливоподготовке, и прочего оборудования, получающего питание от Щита СН, который входит в состав РУ-0,4кВ)

    - Персональный компьютер, установленный на диспетчерском пункте со специализированным программным обеспечением, подключенный к 4-м панелям управления «ComApIG-NT», установленным непосредственно ДГУ, с возможностью управления и удаленного мониторинга через Интернет модем МТС.

    - Программное обеспечение, установленное на ПК диспетчерского пункта должно отображать текущие параметры работы ДЭС, однолинейные электрические схемы только РУ-0,4кВ и ДГ, а  также подключенных к ним ДГУ, параметры работы каждого генерирующего агрегата, положение выключателей 0,4кВ. Управление запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, регулировка параметров работы генераторов, выбор режимов работы (отлючен, ручной, автоматический) для каждого ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ДГУ, включение/отключение выключателей в РУ-0,4кВ.

В случае сбоя в программном обеспечении должно быть предусмотрено ручное управление:

– запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ДГУ, регулировка параметров работы генераторов, включение/отключение всех выключателей в РУ-0,4кВ – непосредственно с ДГУ.

– включение/отключение выключателей 6кВ в ЗРУ-6кВ – непосредственно с выносной дистанционной панели управления высоковольтными выключателями, установленной для удобства в одном помещении с диспетчерским пунктом. Выносная дистанционная панель должна дублировать все основные параметры  выключателей 6кВ, их положение и аварийные параметры.

Управление вспомогательными системами электростанции должно осуществляться со щита собственных нужд (ЩСН), который конструктивно входит в состав щитовой РУ-0,4кВ, и обеспечивает питанием все технологическое электрооборудование, расположенное внутри и снаружи здании ДЭС.

    - РУ-0,4кВ должно быть расположено в отдельном помещении здания ДЭС с оборудованием коммутации для приема от генераторов, распределения и выдачи мощности на повышающие трансформаторы 0,4/6кВ, с панелью (щитом) СН всей ДЭС и выносной дистанционной панелью управления высоковольтными выключателями, установленной на диспетчерском пункте.

    - Мебель для размещения ПК, персональный компьютер диспетчера станции, шкаф для документации размещается на диспетчерском пункте.

    - Санузел с умывальником и туалетом с системой слива и подземной очистки вод является отдельным помещением здания ДЭС в непосредственной близости от диспетчерского пункта.

    - Фундаменты под оборудование должны удовлетворять  требованиям действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ и т.п.). Предусмотреть фундаменты и опорные конструкции металлическими, способными воспринимать возможную динамическую нагрузку (в соответствии с характеристиками оборудования), без передачи указанной нагрузки на фундамент здания в целом. Пол помещений – утепленный. Наружная поверхность – рифленый стальной лист, исключающий скольжение персонала при ходьбе.

    - Система вентиляции и отопления диспетчерского пункта является частью общей системы для всего здания ДЭС и должна обеспечивать защиту от попадания дождя и снега внутрь помещения во время работы и поддержание нужной температуры, необходимой для нормальной работы установленного внутри оборудования и дежурства оперативного персонала.

    - Устройство ввода/вывода кабелей РУ-0,4кВ предусмотреть в нижней части из кабель-каналов.

    - У входных дверей должны быть предусмотрены ниши под оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и выключатели системы наружного освещения.

    - Внутренняя проводка – выполнена из многожильных медных электроизолированных негорючих проводников сечением не менее 1,5мм для цепей управления и не менее 2,5мм для силовых токовых цепей.

    - Освещение внутри данного помещения должно быть:

– Общее рабочее освещение напряжением 220В переменного тока (светильники светодиодные «Фокус» марки СПО-70 и СПО-36 напряжением 220В переменного тока);

– Аварийное освещение от автоматических аккумуляторных светодиодных светильников с запасом питания не менее 12 часов, установленных внутри помещения.

– ремонтное освещение с использованием переносных светильников;

– Освещение должно удовлетворять требованиям норм и правил, действующих в РФ.

    - Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть присоединены к специально предназначенной для этого шине заземления расчетного сечения, которая должна проходить по всем отсекам и иметь места для ее подключения к общему контуру заземления электростанции.

    - Все двери и поворотные панели внутри модулей, в которых установлено электрооборудование должны быть подключены к шине заземления посредством гибкого медного проводника сечением на менее 4 мм. Подключение этого кабеля должно быть выполнено так, чтобы оно не мешали многократному открытию и закрытию двери.

## Характеристики поста диспетчерского управления (ГЩУ), СУ и РУ-0,4кВ со щитом СН:

    - Пост диспетчерского управления должен обеспечивать управление функциями запуска, остановки (в т.ч. и аварийной) каждого из 4-х агрегатов ДГУ, автоматическую и полуавтоматическую синхронизацию с последующим включением в параллельную работу и распределением нагрузки между всеми находящимися в данный момент в  работе ДГУ. Работа генераторов должна обеспечивать выдачу мощности на шины РУ-0,4кВ. Панели управления «ComApIG-NT», установленные на ДГУ, должны обеспечивать автоматическую синхронизацию и длительную параллельную работу ДГУ между собой и для перевода нагрузки с ДГУ на ДГУ при возникновении аварийных ситуаций и в штатном режиме.

    - Персональный компьютер, установленный на диспетчерском пункте со специализированным программным обеспечением, подключенный к 4-м панелям управления «ComApIG-NT», установленным непосредственно на ДГУ, с возможностью управления и удаленного мониторинга через Интернет модем МТС.

Программное обеспечение, установленное на ПК диспетчерского пункта должно отображать текущие параметры работы ДЭС, однолинейные электрические схемы только РУ-0,4кВ и ДГ, параметры работы каждого генерирующего агрегата, положение выключателей 0,4кВ. Управление запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, регулировка параметров работы генераторов, выбор режимов работы (отлючен, ручной, автоматический) для каждого ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ДГУ, включение/отключение выключателей в РУ-0,4кВ.

В случае сбоя в программном обеспечении должно быть предусмотрено ручное управление:

– запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ГПУ и ДГУ регулировка параметров работы генераторов, включение/отключение всех выключателей в РУ-0,4кВ – непосредственно с панели на ДГУ.

– включение/отключение выключателей 6кВ в ЗРУ-6кВ – непосредственно в ЗРУ-6кВ или с выносной дистанционной панели управления высоковольтными выключателями, установленной на диспетчерском пункте.

Управление вспомогательными системами электростанции должно осуществляться со щита собственных нужд (ЩСН), который конструктивно входит в состав щитовой РУ-0,4кВ, и обеспечивает питанием электрооборудование, расположенное внутри и снаружи здания ДЭС.

    - РУ-0,4кВ с оборудованием коммутации для приема, распределения и выдачи мощности на повышающие трансформаторы 0,4/6 кВ, с панелью (щитом) СН всей электростанции ГДЭС. РУ-0,4кВ предназначено для приема и передачи электрической энергии. Количество ячеек должно обеспечивать присоединение всех генераторов, отходящих фидеров на повышающие трансформаторы 0,4/6кВ, панелей СН и измерительного оборудования.

РУ-0,4кВ конструктивно должно состоять из двух секций шин 0,4кВ. К каждой секции шин должны быть присоединены:

– ввод от двух  ДГУ разной мощности (через моторизированный автоматический выключатель 0,4кВ  марки Schneider Masterpact MVS расчетного тока, при условии установки дистанционно управляемого моторизированного выключателя непосредственно на ДГУ с панелью Comap).

– отходящая линейная ячейка к одному трансформатору ТМГ-1000кВА 6/0,4кВ через моторизированный  дистанционно управляемый выключатель 0,4кВ  марки Schneider Masterpact MVS расчетного тока с функцией ручного включения )

– отходящая линейная ячейка с автоматическими ручными выключателями номинала 100А – 1шт, 160А – 1шт, 200А – 1шт, 250А – 1шт.

Левая и правая секции шин РУ-0,4кВ должны быть соединены между собой секционной ячейкой, оборудованной автоматическим выключателем 0,4кВ  марки Schneider Masterpact MVS расчетного тока с моторизированным приводом, а также секционным разрывным разъединителем.

Кроме того,  щит собственных нужд (ЩСН) всей ДЭС в количестве 1шт. – должен располагаться слева или справа от РУ-0,4кВ и представлять собой совместно с РУ-0,4кВ в один ряд единую конструкцию. ЩСН должен иметь возможность получать питание от левой или правой секции шин РУ-0,4кВ с автоматическим переключением (вводом резерва) при пропадании напряжения на одном из своих вводов.

    - Зарядка аккумуляторных батарей всех генераторов должна осуществляться от стационарного зарядного устройства, расположенного на ДГУ.

    - Должна быть обеспечена защита генераторов, аппаратуры и приборов от ненормальных режимов работы (МТЗ, дифференциальной защиты, токов короткого замыкания, сопротивления изоляции и т.д.). Объем оснащения защитами должен быть не менее чем предусмотрено в ПУЭ.

    - Генераторные выключатели всех 4-х агрегатов, расположенные непосредственно на генераторах рядом с панелью «ComApIG-NT» должны быть оборудованы электроприводом выключателя. Кроме этого необходимо обеспечить селективность защит коммутирующего оборудования отходящих фидеров из ЗРУ-6кВ и коммутирующего оборудования генераторов и трансформаторов РУ-0,4кВ.

На всех генераторных вводных, линейных отходящих ячейках, ячейках для потребления шкафа собственных нужд в РУ-0,4кВ должен быть предусмотрен учет электроэнергии с установкой трансформаторов тока на соответствующую мощность, а также учет необходимо предусмотреть на всех отходящих и входящих фидерах из ЗРУ-6кВ. Для учета использовать электронные  счетчики прямого и косвенного включения Меркурий 230 ARТ-CN с внутренним питанием для интерфейса RS-485.

Все фидера РУ-0,4кВ оснастить щитовыми мультиметрами MIC 4224 (Deif), аналоговыми щитовыми амперметрами. При  этом мультиметр MIC 4224 должен комплектоваться  блоком питания 24 VDC (1шт.) дискретных цепей и промежуточными реле (катушка 24 VDC, контакты 220V) по количеству фидеров.

    - В распредустройствах РУ-0,4кВ и ЗРУ-6кВ электростанции должна быть предусмотрена возможность отключения и включения выключателей вручную, измерение и защита должны обеспечиваться согласно однолинейной схемы генераторов.

## Требования к системе автоматического управления электростанцией.

    - Система управления электростанцией должна обеспечивать управление всем основным оборудованием и вспомогательными системами в объеме поставки.

    - Управление каждым из 4-х ДГ может осуществляться с ГЩУ (поста диспетчерского управления, входящего в состав РУ-0,4кВ), а также непосредственно с ДГ (пуск, остановка)

    - Лампы индикации и сигнализации на панелях должны быть:

– выключатель «ВКЛЮЧЕН»  марки AD 16-22HS (светодиодная матрица)

– выключатель «ВЫКЛЮЧЕН»  марки AD 16-22HS (светодиодная матрица)

– там где не обеспечивается контроль схем включения, необходимо предусмотреть лампу для сигнализации состояния схемы отключения «ИСПРАВНА», с кнопкой тестирования лампы, цвет лампы должен быть «белый»

– аварийная сигнализация – «красный»

    - Система  управления электростанции должна обеспечивать:

– Работоспособность в климатических условиях региона размещения.

– Автоматизированное местное и дистанционное управление пуском, остановом, предпусковыми и предостановочными операциями в соответствии с ГОСТ Р 50783-95.

– Автоматическое регулирование частоты вращения всех генерирующих агрегатов.

– Автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения и смазки.

– Автоматическое регулирование напряжения на выходе с генераторов.

– Индикация значений контролируемых параметров на РУ-0,4кВ при помощи приборов измерения и защиты.

– Автоматическую аварийно-предупредительную звуковую и световую сигнализацию и защиту.

– Автоматический, полуавтоматический и ручной запуск любого из агрегатов.

– Для каждого из 4-х генерирующих агрегатов должны быть предусмотрены следующие режимы работы:

– Отключен  – не может быть осуществлен запуск.

– Ручной – запуск/остановка может быть осуществлен только вручную оператором с последующим включением/выходом в/из параллели в ручном режиме.

– Автоматический – запуск/остановка агрегата может быть осуществлен автоматически без участия оператора, при достижении общей нагрузки (90% номинальной мощности и выше на работающие агрегаты при запуске в параллель еще одного агрегата, и 85% номинальной мощности и ниже на остающихся в работе агрегаты при выводе из параллели одного агрегата) на электростанцию определенного выставленного регулируемого значения.

– Персональный компьютер, установленный на ГЩУ диспетчерском пункте со специализированным программным обеспечением, подключенный к 4-м панелям управления «ComApIG-NT», установленным непосредственно на ДГУ, должен быть оснащен программным обеспечением, при помощи которого обеспечивается слежение за текущими параметрами работы ДЭС, однолинейные электрические схемы РУ-0,4кВ, а  также подключенных к ним ДГУ, параметры работы каждого генерирующего агрегата, положение выключателей 0,4кВ. Управление запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, регулировка параметров работы генераторов, выбор режимов работы (отлючен, ручной, автоматический) для каждого ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ДГУ, включение/отключение выключателей в РУ-0,4кВ.

В случае сбоя в программном обеспечении должно быть предусмотрено ручное управление:

– запуском, остановкой, вводом/выводом в параллель ДГУ, выбором режимов работы (отлючен, ручной, автоматический) для каждого ДГУ, выбор приоритета запуска/остановки ДГУ, регулировка параметров работы генераторов, включение/отключение всех выключателей в РУ-0,4кВ – непосредственно с РУ-0,4кВ и панели управления ДГУ.

– включение/отключение выключателей 6кВ в ЗРУ-6кВ – непосредственно с выносной дистанционной панели управления высоковольтными выключателями, установленной рядом с РУ-0,4кВ на диспетчерском пункте.

– При постановке агрегатов в автоматический режим должны быть соблюдены принципы селективности запуска ДГУ, при постановке любого агрегата в автоматический режим  работы должна осуществляться автоматическая проверка всех параметров агрегата. При несоответствии какого-либо из параметров условиям постановки в автоматический режим должна срабатывать соответствующая предупредительная сигнализация.

– Программное обеспечение  должно быть адаптировано к конкретным условиям эксплуатации существующего программного обеспечения, установленного заводами-производителями основного и вспомогательного оборудования, в процессе монтажных и пусконаладочных работ: выставить все требуемые уставки, обеспечивающие надежное функционирование микропроцессорной техники, во всем диапазоне режимов работы энергооборудования, без вмешательства в программное обеспечение.

    - Вводные ячейки генераторов в РУ-0,4кВ должны обеспечивать:

– Защиту электрических цепей генераторов, прием силового питания 0,4кВ 50Гц от генераторов и передачу на общие шины РУ-0,4кВ станции.

– Прием, обработку и формирование управляющих и информационных сигналов с панелью управления всеми агрегатами.

– Визуальный контроль состояния выключателей с моторизированным приводом.

– Ручное управление ключом выключателя с защитой в виде поднимающегося вручную экрана.

    - Панель собственных нужд (ЩСН) конструктивно входит в состав щитовой РУ-0,4кВ и должна обеспечивать:

– Прием силового напряжения, 380/220В переменного трехфазного тока, частотой 50Гц.

– Электропитание и ручное управление системой освещения электростанции.

– Электропитание всех электроприводов и электрооборудования, расположенного в здании ДЭС.

– Электропитание системы охранно-пожарной сигнализации.

– Электропитание устройств подзарядки аккумуляторных батарей.

– В щите СН должны быть размещены автоматические выключатели защиты цепей СН, трансформаторы (основной и резервный) 220/24В, контакторы и реле систем вспомогательной  автоматики, розетки для подключения электрооборудования 220/24В.

– На лицевой панели щита установить индикаторы, сигнализирующие о работе вспомогательных систем станции.

## Состав помещения с установленными ячейками ЗРУ-6кВ и двумя повышающими трансформаторами 0,4/6кВ.

## В составе данного блок-контейнера должно быть предусмотрено:

    - Две секции шин 6,3кВ, в каждой секции отходящих ячеек -2 шт.

    - Две ячейки с трехфазными трансформаторами напряжения (НТМИ) по одной для каждой секции шин.

    - Четыре ячейки (по 2шт. в каждой секции шин) отходящих фидеров с вакуумными выключателями Siemens 3АЕ1114 800А, выключатель каждой из которых должна быть рассчитан на полную мощность всей электростанции.

    - Одна ячейка с секционным вакуумным выключателем Siemens 3АЕ1114 800А,  и секционным разъединителем.

    - Две вводные ячейки от повышающих трансформаторов 0,4/6кВ с вакуумными выключателями Siemens 3АЕ1114 800А.

    - В отходящей одной линейной ячейке предусмотреть: трансформаторы тока  ТОЛ-СЭЩ-10 75/5.

    - В отходящих трех других линейных ячейках предусмотреть: трансформаторы тока  ТОЛ-СЭЩ-10 100/5.

    - Во всех отходящих линейных ячейках предусмотреть установку трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 (или аналог).

    - В помещении ЗРУ-6кВ должны быть предусмотрены две независимые входные двери (друг напротив друга) в соответствии с требованиями ПУЭ, фундаменты и опорные конструкции для установки и крепления оборудования, проемы ввода/вывода силовых и контрольных кабелей, места подключения заземления. Фундаменты под оборудование должны удовлетворять  требованиям действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ и т.п.). Предусмотреть фундаменты и опорные конструкции металлическими, способными воспринимать возможную динамическую нагрузку (в соответствии с характеристиками оборудования), без передачи указанной нагрузки на фундамент здания ДЭС в целом. Пол помещения – утепленный. Наружная поверхность – рифленый стальной лист, исключающий скольжение персонала при ходьбе.

    - Система вентиляции и отопления ЗРУ-6кВ является частью общей системы для всего здания ДЭС и должна обеспечивать защиту от попадания дождя и снега внутрь помещения во время работы и поддержание нужной температуры, необходимой для нормальной работы установленного внутри оборудования и дежурства оперативного персонала.

    - Устройство ввода/вывода кабелей ЗРУ-6кВ предусмотреть в нижней части из кабель-каналов.

    - У входных дверей должны быть предусмотрены ниши под оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и выключатели системы освещения.

    - Внутренняя проводка – выполнена из многожильных медных электроизолированных негорючих проводников сечением не менее 1,5мм для цепей управления и не менее 2,5мм для силовых токовых цепей.

    - Освещение внутри данного помещения должно быть:

– Общее рабочее освещение напряжением 220В переменного тока (светильники светодиодные «Фокус» марки СПО-70 и СПО-36 напряжением 220В переменного тока);

– Аварийное освещение от автоматических аккумуляторных светодиодных светильников с запасом питания не менее 12 часов, установленных внутри помещения.

– ремонтное освещение с использованием переносных светильников;

– Освещение должно удовлетворять требованиям норм и правил, действующих в РФ.

    - Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть присоединены к специально предназначенной для этого шине заземления расчетного сечения, которая должна проходить по всему помещению  и иметь места для ее подключения к общему контуру заземления электростанции.

    - Все двери и поворотные панели внутри помещений, в которых установлено электрооборудование должны быть подключены к шине заземления посредством гибкого медного проводника сечением на менее 4 мм. Подключение этого кабеля должно быть выполнено так, чтобы оно не мешали многократному открытию и закрытию двери.

## Требования к ЗРУ-6кВ с повышающими трансформаторами 0,4/6кВ.

    - ЗРУ-6кВ предназначено для приема электроэнергии с повышающих трансформаторов 0,4/6кВ и передачи ее на отходящие фидера 6кВ. Конструктивно должно быть выполнено на базе комплектных распределительных устройств КСО-202М. Количество ячеек должно обеспечить присоединение вводных токопроводов, отходящих фидеров и измерительного оборудования.

    - Ячейки ЗРУ-6кВ применить марки КСО-202М с вакуумными выключателями Siemens 3АЕ1114 800А с применением микропроцессорных устройств релейной защиты марки РС83-А2 РЗА-системз   (или аналоги КСО-298НН производства группы компаний «Таврида-Электрик» с вакуумными выключателями BB/TEL-10-20 на базе блоков управления БУ-12-02А с применением таких же микропроцессорных устройств релейной защиты марки РС83-А2 РЗА-системз). Должны быть предусмотрены все возможные электромагнитные блокировки для обеспечения ошибочного включения вакуумных выключателей.

    - Питание оперативных цепей ЗРУ-6кВ должно быть выполнено на переменном напряжении 220В с установкой блока бесперебойного питания, предусматривающего питание оперативных цепей минимум 1 час при полном погасании электростанции и/или потере собственных нужд.

    - Размещение оборудования не должно мешать перемещению персонала в модуле, а также обеспечивать возможность безопасного и легкого техобслуживания расположенного в модулях оборудования. Все габариты проходов, количества входов, выходов и размеров зон обслуживания высоковольтного устройства ЗРУ-6кВ должно соответствовать ПУЭ.

    - Трансформаторы должны быть герметичного исполнения мощностью по 1000кВА каждый типа ТМГ-1000кВА (камера - гофробак).

    - В распредустройствах РУ-0,4кВ и ЗРУ-6кВ электростанции должна быть предусмотрена возможность отключения и включения выключателей вручную, измерение и защита должны обеспечиваться согласно однолинейной схемы генераторов.

    - Лампы индикации и сигнализации на панелях ЗРУ-6кВ должны быть:

– выключатель «ВКЛЮЧЕН»  марки AD 16-22HS (светодиодная матрица)

– выключатель «ВЫКЛЮЧЕН»  марки AD 16-22HS (светодиодная матрица)

– там где не обеспечивается контроль схем включения, необходимо предусмотреть лампу для сигнализации состояния схемы отключения «ИСПРАВНА», с кнопкой тестирования лампы, цвет лампы должен быть «белый»

– аварийная сигнализация – «красный»

    - Вакуумный выключатель 6кВ должен быть установлен в ячейке с металлическим корпусом. Должна быть обеспечена полная защита от случайных прикосновений инородных тел с токоведущими частями.

    - Блокировка выключателей предусматривается для обеспечения следующих условий:

– Выключатель или узел с предохранителями не может быть включен, кроме случаев, когда он расположен правильно, изолирован, не заземлен или находится в полностью извлеченном положении.

– Выключатель или узел с предохранителями не может быть перемещен в рабочее положение или извлечен из него, если он не отключен.

– Выключатель или узел с предохранителями не может быть включен в рабочем положении без выполнения вспомогательных схем между неподвижными и подвижными частями.

# Эксплуатационные жидкости.

Масло, топливо и охлаждающая жидкость должны соответствовать требованиям эксплуатационных документов завода-изготовителя.

Подрядчик обязан заполнить вновь построенные инженерные коммуникации (сети тепловодоснабжения, противопожарные резервуары, резервуары воды) водой, расходные емкости под ДТ дизтопливом,  обеспечить подсоединение инженерных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и нести все эксплуатационные расходы до получения разрешения на ввод объекта и передачи на баланс Заказчику.

# Состав эксплуатационной документации.

7.1. Подрядчик предоставляет комплект эксплуатационно-технической документации, каталог деталей и сборочных единиц на основное и вспомогательное оборудование всех элементов электростанции.

7.2. Для формирования общего проекта (ПСД), Подрядчик разрабатывает и предоставляет следующие документы:

- Проектно-конструкторскую документацию на здание и все оборудование ДЭС;

- Однолинейные электрические схемы главных соединений;

- Электрические схемы главных соединений и вторичных цепей;

- Монтажные электрические схемы внутренних соединений, трассировка и схемы соединений трубопроводов;

- Другие конструктивные чертежи, входящие договор на проектирование и строительство ДЭС;

- Паспорта на поставляемое оборудование;

- Акты по пуско-наладке оборудования ДЭС;

- Сертифицированные документы и протоколы испытаний;

- Руководство по консервации и транспортировке оборудования.

Подрядчик обязан передать ПСД Заказчику на бумажном носителе в пяти экземплярах  и электронную версию: чертежи в формате графического редактора АutoCAD версии 2000 и выше, пояснительная записка в формате текстового редактора Word, Excel;

7.3. В комплект каждой ДГУ должна  поставляться техническая документация согласно ГОСТ действующего в РФ:

- Паспорт;

- Сертификат соответствия и лицензии на эксплуатацию на территории России согласно действующему Законодательству РФ;

- Формуляр (с записью проведенных испытаний);

- Каталог запасных частей;

- Руководство по эксплуатации дизель-генератора.

Каждый агрегат вместе со штатной системой автоматики и вспомогательным оборудованием подвергается комплексным приемо-сдаточным испытаниям на испытательном стенде завода-изготовителя по специальной программе, разработанной по ГОСТ 10448 и ГОСТ 26658. Агрегаты поставляются комплектно, обеспечивают пуск их в эксплуатацию без разборки и ревизии. Наружные трубопроводы и электрические коммуникации, соединяющие агрегаты, сведены к минимуму и имеют простые соединения.

При разработке проектной документации на строительство, в соответствующих разделах проектной документации на всех этапах проектирования учитываются требования и предусматриваются мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами;

- в проектной документации предусматриваются:

1) мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий, как на самом проектируемом объекте, так и в результате аварий на других объектах в районе размещения проектируемого объекта;

2) обоснованные и достаточные решения по обеспечению промышленной безопасности, учитывающие особо сложные геологические и гидрогеологические условия строительства, сейсмичность, оползневые и другие явления;

7.4.

7.5. Подрядчик обязан оформить кадастровый паспорт на здание ДЭС с прилегающей территорией и топографическую съемку в масштабе М 1:500.

### 7. Специальные приборы, инструменты.

В стоимость ДЭС должен быть включен комплект приборов и специального инструмента для обслуживания всех ДГУ.

# Маркировка электростанции.

Маркировка основного, вспомогательного и электрического оборудования и других покупных изделий производится производителями данного оборудования.

Все металлические части ДГУ должны быть очищены от смазки, иметь набивку и прокладку, где необходимо, пассивированы защитным слоем, наносимым электростатическим путем, отделаны эмалью, термически обработаны, с цветом, согласованным с Заказчиком. Окраска импортного оборудования выполнена в соответствии с условиями завода - изготовителя.

Требования к табличкам:

Главная табличка должна быть прикреплена на видном месте, обеспечивая следующую информацию:

- товарный знак изготовителя;

- код по ОКП;

- обозначение;

- номинальная мощность;

- номинальное напряжение;

- частота тока;

- номер;

- год выпуска;

- масса (сухая и снаряженная);

- клеймо ОТК;

Таблички, пришедшие с импортным оборудованием, выполнены согласно стандартам заводов-изготовителей на русском языке.

Все оборудование, которое может быть повреждено при воздействии на него высокого напряжения, должно иметь таблички, указывающие на недопустимость влияния высокого напряжения на него.

Предупреждающие таблички должны иметься в местах, где необходимо предупредить персонал о возможном поражении электрическим током.

Предупреждающие надписи должны быть нанесены красным цветом.

Все таблички должны крепиться при помощи клепок или винтов.

Самоклеящиеся ярлыки и самонарезающие винты недопустимы к использованию.

Все идентификационные таблички должны быть на русском языке.

Любые письменные ярлыки и ленточные наклейки применять запрещается.

9. Кабельные проводки.

Тип силовых и сигнальных кабелей, их сечение и их прокладка должна соответствовать ПУЭ. Все кабели изготовлены с обжимными наконечниками без пайки, имеют маркировку в соответствии с применяемыми схемами соединений и кабельных журналов (если иное не предусмотрено конструкцией клеммников (с документальным подтверждением). Для прокладки кабеля между оборудованием должны быть предусмотрены металлические короба и бетонные кабель-каналы соответствующей прочности и конфигурации. Для прокладки кабелей по потолку и стенам возможно применение пластиковых коробов, обладающих необходимой термостойкостью (документально подтвержденной). Обеспечено удобное подключение и защита от атмосферных осадков.

# 10. Упаковка, транспортировка и консервация.

11.1. Оборудование и строительные конструкции ДЭС могут транспортироваться без упаковки, при этом должны быть применены меры по обеспечению сохранности оборудования во время транспортировки. Двери должны быть закрыты на замок и опломбированы. Отверстия в стенах для трубопроводов и кабельных сальников закрыть заглушками. Двери и воздушные клапана опломбировать. Ниши проемов у входных дверей, кабельные проемы и ниши подвода масла, газа, антифриза должны быть закрыты и загерметизированы.

11.2. Оборудование и строительные конструкции ДЭС должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

11.3. Оборудование и строительные конструкции ДЭС должна выдерживать транспортирование в соответствии с условиями «С» по ГОСТ23216-78.

11.4. Консервация и внутренняя упаковка оборудования ДЭС, комплектующих изделий, ЗИП, инструмента и приспособлений должна производиться по технической документации заводов-изготовителей.

11.5. Запасные части и приспособления должны быть упакованы, установлены и закреплены для транспортирования

11.6. На время транспортировки охлаждающую жидкость слить и упаковать в герметичную тару.

# 11.Техника безопасности.

  - ДЭС должна соответствовать «Правилам  устройства   электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации энергоустановок» РД 153-34.0-03.150-00, «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования» (ПТБ ТМО), «ПТЭ электростанций и сетей» РД 34.20.501-95, «ПТЭ дизельных электростанций» (ПТЭД), «Правилам пожарной безопасности для энергетических предприятий» (ВППБ 01-02-95).

  - Электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям защиты, предусмотренным Российскими и международными стандартами, в том числе по электробезопасности ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038. Конструкцией составных частей электростанции необходимо  обеспечить безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

  - Допустимый уровень вибрации и шума на рабочих местах должен соответствовать нормативным   документам (ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90).

  - Температура поверхностей, с которыми неизбежно касание персонала при обслуживании электроагрегата, не должна превышать 318ºК (45ºС) (п.2.2.1. «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»).

  - В помещении поста диспетчеркого управления предусмотреть санитарно–бытовое помещение с  туалетом и душем.

  - Должен быть обеспечен удобный доступ к ДГУ, узлам и деталям при обслуживании и ремонте.

  - Системы заземления и молниезащиты  ДЭС должны соответствовать нормам.

  - Система управления и обслуживания электростанцией должна быть  проста и иметь минимально необходимое количество регулировок, обеспечивать контроль и управление.

  - Органы управления электростанции должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями.

  - Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании изложены в руководстве по эксплуатации электростанции.

12. Требования к надежности.

Электростанция должна иметь следующие показатели надежности:

Для дизель-генераторных установок:

- Назначенный ресурс непрерывной работы до первого технического обслуживания, требующего остановки двигателя – не менее 250 ч.;

Должен быть разработан и поставлен одиночный ЗИП в составе электростанции и групповой ЗИП. Номенклатура применяемых материалов, комплектующих изделий должна быть минимальной. Однотипные изделия и их составные части должны быть взаимозаменяемы. Силовое электрооборудование и аппаратура цифровых микропроцессорных устройств защиты, управления, автоматики и сигнализации должна быть выполнена преимущественно на базе унифицированных конструктивов и функциональных однотипных модулей. Комплекс аппаратно-програмных средств, в части цифровых микропроцессорных устройств должен быть сертифицирован.

13. Инспекция и испытание.

Подрядчик должен предоставить свидетельства и протоколы об испытаниях по выполнению основных и обычных проверок поставляемого оборудования ДЭС. Каждый агрегат вместе со штатной системой автоматики и вспомогательным оборудованием подвергается комплексным приемо-сдаточным испытаниям на испытательном стенде завода-изготовителя по специальной программе, разработанной по ГОСТ 10448 и ГОСТ 26658.

После размещения заказа на поставку, Подрядчик обязан предоставить полную спецификацию и процедуры тестирования при контрольных и приемочных испытаниях. Спецификации и процедуры должны указывать все функциональные возможности силового оборудования и систем управления, автоматики, контроля и измерения.

# 14. Гарантии на электростанцию.

14.1. Изготовитель должен  гарантировать:

  - соответствие параметров и характеристик электростанции требованиям Технического задания;

  - надежную безаварийную работу электростанции при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, консервации и расконсервации, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Техническом задании, в руководстве  по эксплуатации на электростанцию и в эксплуатационной документации комплектующих изделий;

  - безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.

14.2. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования  должен составлять не менее  12 месяцев с момента ввода в  эксплуатацию.

14.3. Гарантийный срок на ЗиП должен составлять 6 месяцев со дня замены.

14.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Техническим заданием, для Сторон будут обязательными условия Договора и обязательных приложений к нему.

15. Требования к выполнению проектных работ.

Стадийность проектирования:

1.Изысктельсике работы.

2. Проект.

2. Рабочая документация.

Проектирование выполнить для объекта без конкретной привязки для возможности повторного применения в сходных климатических и геологических условиях. Обеспечить сейсмичность ГДЭС девять балов согласно СНиПу 2-7-81.

Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПиН, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д. Количество экземпляров проектной документации – 5 шт.

Состав проекта:

ПЗ (общая пояснительная записка по всем разделам проекта);

Генплан, в размещения проектируемого оборудования (указание на плане здания и сооружений ДЭС)

ТМ (тепломеханическая часть включает в себя: пояснительную записку, основные чертежи и схемы обвязки трубопроводов, план расстановки основного и вспомогательного оборудования ДЭС, систему масляную, систему охлаждения ДГУ, система топливоснабжения ДГУ)

ОВ (подбор вытяжной и приточной вентиляционных систем, подбор вытяжных вентиляторов и оборудования отопления ДЭС)

АТМ (автоматизация работы оборудования ГДЭС, в том числе системы отопления).

ЭМ (ЗРУ-6кВ, НКУ-0,4кВ, повышающая трансформаторная ТП, электроснабжение ДЭС, освещение, молниезащита и заземление)

АТСВ (автоматизация топливоснабжения внутреннего)

АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

КМ (конструкции металлические (без КМД) – дать расшифровку КМД)

АР (фасады здания, архитектура конструкций, фундамент здания и сооружений ДЭС)

ОСС (раздел охраны окружающей среды по ГДЭС)

ГО и ЧС

16. Сроки работ

Сроки проектирования:

Начало  – с момента подписания Договора

Окончание –   январь  2015 года

Описание этапов работ приведено в Графике выполнения работ (приложение № 2 к договору)

17. Дополнительные требования.

| 18.1. | Требования по выполнению дополнительных экземпляров проектной документации или её частей | Количество бумажных экземпляров – 5 шт. Чертежи в формате графического редактора АutoCAD версии 2000 и выше, пояснительная записка в формате текстового редактора Word, Excel; |
| --- | --- | --- |
| 18.2. | Требования по инженерно-техническим мероприятиям, защите населения и устойчивости работы при чрезвычайных ситуациях | Вывод аварийных сигналов в диспетчерский пункт (указывается Заказчиком) |
| 18.3. | Требования о необходимости согласования проектной документации | Подрядчик оказывает техническое сопровождение при согласовании проекта с надзорными органами, в соответствии с регламентирующими документами надзорных органов. Подрядчик осуществляет государственную экспертизу всего проекта. Проектная документация утверждается заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Подрядчик обязан оформить кадастровый паспорт на здание ДЭС с прилегающей территорией и топографическую съемку в масштабе М 1:500 |
| 18.4. | Необходимость выполнения проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений | Не требуется |
| 18.5. | Необходимость разработки проектных решений в нескольких вариантах или конкурсной основе | Не требуется |
| 18.6. | Необходимость выполнения демонстрационных материалов | Не требуется |
| 18.7. | Необходимость обучения обслуживающего персонала | Не требуется |

18. Контактная информация.

| 19.1. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
| 19.2. | Деятельность организации: | Поставка и распределение электро и тепло энергии. |
| 19.3. | Ответственный за переговоры (ФИО, должность): |  |
| 19.4. | Тел./Факс: |  |
| 19.5. | Интернет-Сайт: |  |
| 19.6. | E-mail: |  |
| 19.7. | Юридический адрес |  |
| 19.8. | Фактический адрес |  |
| 19.9. | Почтовый адрес: |  |
| 19.10. | Удобное время для связи: |  |

20. Настоящее техническое задание может изменяться и корректироваться на этапе разработки проектной и конструкторской документации по согласованию с Заказчиком.