ПДВ

         Разводка вент. систем выполнена на планах эт. U1, L1, L2 (возможно в некоторых зонах требуется увязка с последним дизайном, если это необходимо, т.к. дизайна под последнюю архитектуру нет). На планах остальных этажей нет совмещенкисо смежными системами, требуется перепроверить сечения воздуховодов, обязательно переподобрать оборудование;

         Расходы дыма с расстановкой клапанов в отдельных файлах (условная разводка в автокаде с обозначением расходов и систем), расчеты также есть, если необходимы.

Т. К  все разделы данного проекта выполнены в MagiCAD , необходимо перерисовать систему дымоудаления , при этом сверяясь с расчетами

Пересчитать спецификации, при необходимости откорректировать общие данные