- Основание для проектирования.

  - Изменение токов короткого замыкания и уставок РЗА в энергоснабжающей организации (ЗРУ-10кВ ПС 330кВ). Обеспечение соблюдения требований ПУЭ, ПТЭЭП, обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

-	ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-	ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.

-	ПУЭ (действующее издание);

-	ПТЭЭП (действующее издание);

-	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

-	Действующие законы и иные нормативно правовые акты Российской Федерации в области градостроительства; методические и нормативные документы по проектированию объектов распределительной сети; технические регламенты и документы, включенные в перечень сводов правил и национальных стандартов, обеспечивающие соблюдение технических регламентов.

-	другие действующие нормы и правила.

- Вид и этапы разработки проектной и рабочей документации.

Реконструкция.

Этапы разработки проекта:

-	I этап – выполнение расчетов токов короткого замыкания, обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по выбору уставок РЗА и функций автоматики.

-	II этап - разработка, согласование карты уставок и заданий на наладку.

- Основные характеристики объектов реконструкции.

  - Энергоснабжающее оборудования

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 10/6/0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ | ПС закрытого типа ЗРУ-10кВ, 2 секции шин с секционными выключателями; РП-1, 2 секции шин с секционным выключателем; РУ-10кВ РБС, 1 секция шин, трансформатор 10/3,15кВ; РУ-6кВ стенда цеха 18, 1 секция шин, 2 электродвигателя 6кВ и 2 индукционных регулятора 6кВ; Семь двухтрансформаторных КТП 10/0,4кВ; Три однотрансформаторных КТП 10/0,4кВ; Два щита собственных нужд подстанций питаемых от разных трансформаторов. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Один трансформатор 10/3,15кВ 11500кВА; Один трансформатор 10/6кВ 3200кВА; Семь трансформаторов 10/0,4кВ 2500кВА; Семь трансформаторов 10/0,4кВ 1600кВА; Два трансформатора 10/0,4кВ 1000кВА; Один трансформатор 10/0,4кВ 630кВА; Два трансформатора 10/0,4кВ 160кВА; Два трансформатора 10/0,4кВ 32кВА. |
| Тип, количество, место установки и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Одно. |

- В ходе выполнения работы обосновать и выполнить.

5.1 На I этапе:

    - Участвовать в сборе необходимых исходных данных для расчета.

    - Совместно с заказчиком определить все возможные режимы работы энергооборудования и выполнить расчеты для всех режимов работы;

    - Выполнить расчеты токов короткого замыкания и замыкания на землю в узловых точках сети и в конце зоны действия всех защит, включая шины 0,4кВ, для всех режимов работы. Расчеты оформить на бумажном и электронном носителях. Результаты должны содержать: все исходные данные, все используемые для расчета формулы с пояснением применения конкретного метода к данной ситуации и ссылкой на нормативный документ, откуда они взяты, обоснования выбора всех расчетных коэффициентов;

    - Выполнить проверку всего энергооборудования на термическую и динамическую стойкость;

    - Выполнить проверку правильности способа заземления экранов кабелей 10 и 6кВ. При необходимости выдать рекомендации по изменению способа заземления (при расчетах учесть потери в экранах на нагрев в нормальном режиме работы);

    - Согласовать с заказчиком выбор функций защит и систем автоматики.

  - На II этапе «Разработка, согласование технической документации» необходимый объем работ определить проектом.

5.2.1   Выбор уставок РЗА и функций автоматики (ЛЗШ, УРОВ, АВТ и т.д.) оборудования 10, 6 и 3,15кВ;

5.2.2.  Выбор уставок и функций автоматики вводных и секционных выключателей 0,4кВ КТП и ШСН, АВР КТП;

5.2.3.  Выполнить карту селективности устройств РЗА;

5.2.4.  Выдать задания на наладку устройств РЗА, автоматики, выключателей 0,4кВ и т.д. Задания должны содержать: перечень функций защиты и автоматики с указанием уставок, алгоритма действия функций автоматики и при наличии конкретного выхода, на который они воздействуют.

- Исходные данные для разработки проекта.

  - Схема электроснабжения объекта;

  - Исполнительная документация на выполнение монтажных работ;

  - Документация на основное оборудование;

  - Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».