Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8.2/2015

на разработку рабочей документации по объекту

«Реконструкция производственной базы по адресу ул. Пирогова, д. 1-в г. Воркута»

«2 очередь. Здание теплового пункта со встроенной подстанцией».

|  | Основание для проектирования | Программа капитального строительства на 2014-2015гг. |
| --- | --- | --- |
|  | Сроки строительства | 2015г. |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Заказчик проекта |  |
|  | Юридическая принадлежность |  |
|  | Генеральная проектная организация |  |
|  | Местоположение объекта | Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д. 1-в |
|  | Особые условия строительства | Район строительства расположен в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Рабочую документацию выполнить с учетом строительства и эксплуатации объекта в условиях Крайнего Севера (с выбором соответствующих технологий и материалов). Объект действующий, эксплуатируемый. |
|  | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального ремонта | Здание теплового пункта со встроенной подстанцией. Этажность – одноэтажное, разно-уровневое по кровле. Полезная площадь здания - 405 м. кв. Увеличение площади здания - предусмотреть проектом. |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов, этапов | Не предусматривать разбивку реконструкции производственной базы на пусковые комплексы. |
| 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |
|  | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и гигиене труда | Выполнить надстройку 2-го этажа; Выполнить теплотехнический расчет ограждающих конструкций, на основе полученных результатов расчета принять технические решения по дополнительному утеплению ограждающих конструкций (вентилируемый фасад). |
|  | Требования к системам инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений | Требование по водоснабжению и канализации Предусмотреть демонтаж существующих коммуникаций; Предусмотреть установку счетчиков холодной и горячей воды на вводе водопровода в здание и к каждому потребителю; Проектирование узлов учета воды должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации и производственной канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85; Имеется ввиду ремонт наружной канализации? Говорят, наружная канализация в работоспособном состоянии, она расчитана на 50 лет, а здания постройки 80-х годов. Предлагаю убрать этот пункт! Требования к системам отопления и вентиляции и кондиционирования Выполняется в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003; Температуру теплоносителя следует принимать не более 95 °С в системах с трубопроводами из стальных труб и не более 90 °С - из полимерных и металлополимерных труб, разрешенных к применению в строительстве; Предусмотреть приточную и вытяжной вентиляции. Предусмотреть демонтаж существующих коммуникаций системы отопления. Предусмотреть установку счетчиков теплоносителя. Требования по электроснабжению и электрическим сетям: Предусмотреть сети электроснабжения. Все автоматические выключатели должны быть выбраны с учетом обеспечения условий защиты и селективности. Предусмотреть замену щитов освещения, светильников общего и дежурного освещения, кабелей сетей освещения, выключателей на современные энергоэффективные, согласно требованиям ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Требования к сети освещения: Отделить сеть освещения от силовой сети. Предусмотреть отдельное питание щитов освещения (ЩО) от ВРЩ. На ВРЩ произвести замену соответствующих автоматических выключателей на аналогичные. Запланировать работы по демонтажу автоматических выключателей, установленных в силовых сборках для питания сети освещения. Произвести замену щитов освещения ЩО и питающие их кабели. Произвести замену отходящих от ЩО кабелей. Произвести замену выключателей. Выполнить аварийное и дежурное освещение. На путях эвакуации предусмотреть светильники с аккумуляторной батареей (аварийное освещение). Предусмотреть замену светильников, прожекторов и сетей наружного освещения. Предусмотреть замену силовой сети от КТП до потребителей, также выполнить по раздельный учет электроэнергии. Требования к пожаротушению и охранно-пожарной сигнализации: Выполнить в соответствии с нормами РФ; Требования к охранному телевидению: Видеокамеры разместить по коридорам и лестничным клеткам здания с выводом информации на приемное оборудование, расположенное на КПП. Требования к структурированной кабельной системе: Выполнить в соответствии с нормами РФ. |
|  | Требования к применяемым материалам | При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все применяемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | Не требуется |
|  | Требования к режиму безопасности, организации и условиям труда, требования пожарной безопасности. | Разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами РФ. |
|  | Дополнительные условия проектирования | 18.1 Рабочую документацию в электронном виде на носителях CD-R в 1-м экземпляре. В электронном виде материалы должны быть оформлены с использованием программ «Microsoft Word» -текстовые материалы, «Microsoft Excel-табличные, «AutoCAD» - графические. 18.2. Рабочую документацию разработать в одном, наиболее эффективном варианте, принятые технические и технологические решения должны быть экономически обоснованы. |
|  | Исходные материалы, выдаваемые заказчиком. | Паспорт БТИ зданий и сооружений; ТУ на дополнительное присоединение на электро- тепло- водоснабжение (при необходимости); Заключение по инструментальному обследованию строительных конструкций здания и систем инженерно-технического обеспечения; Исполнительные чертежи (обмерные) существующих зданий и сооружений (поэтажные планы, разрезы с экспликацией). |

| Задание составил: |  |  |
| --- | --- | --- |