Техническое задание

«Разработка проектной документации системы  противопожарной защиты в муниципальном здании

1. Общие сведения.

1.1. Система противопожарной защиты – комплекс организационно-технических мероприятий направленных на обеспечение здания или сооружения автоматической противопожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей.

1.2.Наименование работ:  «Разработка проектной документации системы  противопожарной защиты в муниципальном здании»

1.3. Основание для проведения работ: необходимость оснащения объекта системами противопожарной защиты.

1.4.  Стадия разработки: рабочий проект и сметная документация для проведения работ по монтажу и наладке оборудования.

- 2.Исходные данные для проектирования

2.1. Объект: представляет собой 3-х этажное кирпичное здание с техническим этажом общей площадью по внутреннему объему 2896,4 м2

2.2. Проектированию подлежат следующие системы безопасности:

    - Система автоматической противопожарной сигнализации;

    - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

    - Противопожарный водопровод;

2.3. Перечень регламентирующих документов:

При проектировании следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком:

- утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи зданий с экспликацией помещений;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружений»;

- СниП 3.05.06-85 «Электротехнические установки»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите          автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства  систем безопасности объектов. Обозначения условные элементы связи»;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ПОСОБИЕ к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (действующие в виде отдельных разделов глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания).

- В проекте следует учесть требования по условиям и режимам эксплуатации:

3.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (Уl).

3.2. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У 4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

3.3. Аппаратура должна функционировать в следующих условиях: рабочая температура от +1 до +40Со, относительная влажность до 85% при температуре + 30Со.

3.4 Технические характеристики применяемой аппаратуры должны соответствовать техническому регламенту по защите информации в помещениях федеральных органов исполнительной власти.

4. Требования к составу разрабатываемой документации:

4.1. Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы противопожарной защиты.

4.2. Поэтажные планы размещения элементов системы противопожарной защиты.

4.3. Структурные схемы организации системы противопожарной защиты.

4.4. Спецификация всего оборудования системы противопожарной защиты.

4.5. Документы рабочей документации (схемы соединений, монтажные схемы, схемы расчетов токов, параметры программирования устройств и т.п.).

4.6  Сметы на выполнение работ по монтажу оборудования и пуско-наладочным работам.

5. Требования к оформлению разрабатываемой документации:

5.1. Проектная и рабочая документация передаётся Заказчику в 3 (трех) экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе информации в формате PDF или DVG.

5.2. Требования к оформлению на бумажном носителе:

5.2.1. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.2.2. Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями раздела 9 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- 6. Требования к проектированию системы автоматической пожарной сигнализации:

6.1. Приемно-контрольные приборы предусмотреть в помещениях с круглосуточным пребыванием персонала.

6.2. В помещениях здания предусмотреть дымовые пожарные извещатели.

6.3. На путях эвакуации спроектировать ручные пожарные извещатели.

6.4. ПС должна обеспечивать автоматический запуск системы речевого оповещения людей о пожаре при сигнале, о возгорании или задымлении в помещениях, а также отключение общеобменной вентиляции и включение системы дымоудаления.

6.5. Проект должен предусматривать передачу сигнала о пожаре на пульт 01 городского округа Троицк.

6.6. Предусмотреть возможность интегрирования в проект уже существующую ПС 1-го этажа в помещениях, занимаемых службой мировых судей.

6.7.Проект должен предусматривать размещение пиропатронов в каждом из электрических щитов..

- 7. Требования к проектированию системы оповещения людей о пожаре:

7.1 . Система оповещения людей о пожаре (СО) должна быть спроектирована только на основе сертифицированного оборудования.

7.2. На объекте проектируется система речевого оповещения людей о пожаре.

7.3. Речевые оповещатели спроектировать в коридорах здания с учетом требований СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- 8. Требования к проектированию противопожарного водопровода:

Внутренний противопожарный водопровод должен быть спроектирован  с учетом требований СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- 9. Требования к проектированию систем электропитания системы противопожарной защиты здания:

9.1. Проектируемые на объекте технические средства пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре следует относить к  первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным и осуществляться централизовано через отдельный распределительный силовой щит.

9.2. В качестве резервного источника питания следует проектировать источник резервного питания с АКБ емкостью обеспечивающей (при пропадании питания 220В.) работу аппаратуры пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме тревоги.

9.3. Переход технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации на работу от резервных источников электропитания и обратно должен осуществляться автоматически.

9.4. Подключение других потребителей к системе бесперебойного питания должно быть исключено.

- 10. Требования к оборудованию и материалам,   применяемым при проектировании системы противопожарной защиты:

10.1. Все приборы и оборудование, применяемые при проектировании должны быть сертифицированы, и быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.

10.2. В качестве приборов контроля и управления АУПС  проектом должно быть предусмотрено  использование существующей интегрированной системы пожарной автоматики на базе оборудования системы типа «Орион», производства НВП «Болид» (1 этаж,  в помещениях, занимаемых службой мировых судей).

10.3. Блоки и модули проектируемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва, без дополнительной или с минимальной настройкой.

10.4. Проектируемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

10.5. Кабельные линии проектируемой системы противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)  в соответствии с СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

10.6. Проектирование и реализация установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должны быть выполнены на современной технической базе с учетом современной концепции обеспечения пожарной безопасности.

10.7. Оборудование системы пожарной безопасности должно быть совместимо с существующими системами защиты информации от несанкционированного доступа и работать совместно.

11. Требования к проектной организации

Готовая проектная документация должна получить экспертное заключение  во 2 региональном отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новомосковскому и Троицкому административным округам.