| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность проектирования | Проектно-сметную документацию на систему дымозащитных штор 1 стадия - Визуализация 2 стадия – Рабочая документация (РД) Проектно-сметную документацию на огнезащитную обработку металлических вентиляционных коробов выполнить в 1 стадию: Рабочая документация (РД) Проектно-сметную документацию на оборудование лестницами веревочными спасательными (ЛВС) административного здания выполнить в 1 стадию: Рабочая документация (РД) |
|  | Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.) | Сейсмичность района строительства принять 7 баллов, согласно СНиП II-7-81*, СПКК 22- 301-2000г. |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта | Общее количество оснащаемых объектов: 1 (один). Административное здание 3 этажное с цокольным этажом, площадью - 6639,33 м2. |
|  | Основные требования к проекту | Предусмотреть в проектно-сметной документации на систему дымозащитных штор в административном здании, по центральной лестничной клетке на всю ширину проема дымозащитную штору опускающуюся на высоту от уровня пола не более 1,8 м, которая отделяет лестничную клетку от коридора - 3 шт. Предусмотреть по боковой лестничной клетке на всю ширину проема дымозащитную штору опускающуюся на высоту от уровня пола не более 1,8 м, которая отделяет лестничную клетку от коридора - 3 шт. Всего: 6 шт. Предусмотреть в проектно-сметной документации на огнезащитную обработку металлических вентиляционных коробов в административном здании, применение огнезащитного состава предназначенного для огнезащиты оцинкованных и не оцинкованных воздуховодов, систем общеобменной вентиляции и каналов дымоудаления, эксплуатируемых внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 80%. Огнезащитный состав не должен содержать веществ вредных для здоровья человека и окружающей среды. Проектировщик первоначально должен оценить состояние поверхности металлических вентиляционных коробов и предусмотреть подготовку поверхности перед тем, как будет выполняться огнезащитная обработка, т.е. очистить металлическую поверхность от посторонних включений (водорастворимых загрязнений, масляных и жировых пятен, грязи, ржавчины, окалины и отслоений старой краски) с последующим нанесением антикоррозийной грунтовки под огнезащитный состав. Предусмотреть обработку огнезащитным составом с пределом огнестойкости не ниже R 60. Огнезащитный состав должен обеспечивать долговечность огнезащитных свойств на срок не менее 15 лет. Предусмотреть в проектно-сметной документации на оборудование лестницами веревочными спасательными (ЛВС) административного здания со 2 по 3 этажи индивидуальные веревочные спасательные устройства (ЛВС). Индивидуальные спасательные устройства хранить в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлением для крепления устройства. Предусмотреть расчет количества лестниц и их длину, выбор мест установки креплений для ЛВС (на каждую лестницу необходимо установить два крепления), разработку узлов и деталей креплений ЛВС, подбор размеров шкафов, выбор мест установки шкафов для хранения ЛВС и необходимых указателей по хранению и использованию ЛВС. |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Проектно-сметную документацию на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности административного здания выполнить в соответствии с нормами и правилами действующими на территории РФ. Предусмотреть использование современных материалов, оборудования, комплектующих, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТов: СНиП 21- 01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» Федеральный закон от 22.07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 30.12. 2009 г. № 384 « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СНиП 31-05-2003 « Общественные здания административного назначения» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» ГОСТ 30247.2-97 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость» Рассмотреть варианты применения оборудования и материалов отечественного и импортного производства. |
|  | Порядок выбора и применения материалов, конструкций и оборудования | При проектировании варианты предлагаемых к применению материалов, конструкций подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Предусматривается обязательное обследование объекта заказчика в части соответствия предполагаемых видов работ и планов экспликации помещений. Копия технического паспорта на объект предоставляется заказчиком после подписания государственного контракта. Проектные решения не должны включать в себя изменения конструктивных элементов здания, фасада и архитектурного облика интерьера помещений. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие бесшумную работу дымозащитных штор. Цвет огнезащитного покрытия согласовать с заказчиком. Применяемый огнезащитный состав не должен создавать каких-либо дополнительных нагрузок на строительные конструкции. Электроснабжение осуществляется от существующих источников. Электропитание предусмотреть согласно ПУЭ. Предусмотреть использование современных материалов, отвечающим в установленном порядке параметрам противопожарной и санитарной безопасности. Оборудование, комплектующие, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТов. СНиП 21- 01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30247.2-97 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость» Федеральный закон от 22.07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СНиП 31-05-2003 « Общественные здания административного назначения» ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» |
|  | Сметная документация | Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен: - в базовом, 2001 г. (определяется по ТЕР-2001); - в текущем, на дату выдачи документации по объекту. |
|  | Состав проектно-сметной документации | Выполнить в соответствии с пунктом 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектно-сметная документация не должна противоречить ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. В проектно-сметной документации выделить 3 раздела: 1 раздел - разработка проектно-сметной документации на систему дымозащитных штор в административном здании. 2 раздел - разработка проектно-сметной документации на огнезащитную обработку металлических вентиляционных коробов в административном здании. 3 раздел - разработка проектно-сметной документации на оборудование лестницами веревочными спасательными (ЛВС) административного здания. |
| Дополнительные требования |  |  |
| 1 | Требования по проведению государственной экспертизы | 1. Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется в ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» на основании приказа № 921 от 24.10.2006г. 2. Проектная организация совместно с заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов для сдачи в экспертизу в ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» 3. Подрядчик выполняет техническое сопровождение проектно-сметной документации в экспертных органах и в течение 3-х календарных дней исправляет ПСД по замечаниям ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве» 4. Оплата производится Подрядчику после получения положительного заключения от ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве». |
| 3 | Прочие дополнительные требования и указания | 1. Предусмотреть стесненные условия при производстве работ на действующем предприятии. 2. Разработанную документацию по визуализации согласовать с заказчиком. После устранения замечаний (если таковые имеются) приступить к разработке проектно-сметной документации стадии РД. 3. Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию со всеми необходимыми службами, эксплуатирующими органами, с Заказчиком. |

Начальник ПТО ГКУ ЭСАЗ АКК   ______________     А.Г. Клименко