Содержание

| 1. Введение…..………………………………………………………………….... |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. Техническая характеристика здания………………………………..……….. |  | 6 |
| 3. Результаты визуального обследования.................................................…….. |  | 7 |
| 4. Результаты инструментального обследования..………………………......... |  | 8 |
| 5. Выводы ..................................................……………………………………..... |  | 9 |
| 6. Рекомендации по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций ……………………...….................................................................... |  | 11 |
| 7. Заключение ...........…………………………………………………………..... |  | 13 |
| Литература……………………………………………………………………… |  | 13 |
| Приложение 1 . Схема плана пирса. Схема нумерации свай. Пирс: общий вид. Железобетонная причальная площадка пирса…………………………… Приложение 2. Фотографии дефектов и повреждений строительных конструкций…………………………………………………………………………. Приложение 3. Ведомость инструментального обследования железобетонных конструкций пирса санатория-профилактория Балаковской АЭС…….. Приложение 4. Свидетельство о поверке № 11074…………………………… Приложение 5. Свидетельство № СРО-П-081-6439035547-00033-6 от 25 июня 2014 г……………………………………………………………………… |  | 14 17 20 21 22 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ПИРСА

САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ

| 1. Адрес объекта |  |
| --- | --- |
| 2. Время проведения обследования | Работа выполнялась в период с 01.07.2015 г. по 20.07.2015г. |
| 3. Организация, проводившая обследование |  |
| 4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.) | Гидротехническое сооружение |
| 5. Тип проекта объекта | Сведения отсутствуют |
| 6. Проектная организация, проектировавшая объект | Сведения отсутствуют |
| 7. Строительная организация, возводившая объект | Сведения отсутствуют |
| 8. Год возведения объекта | 2001г. |
| 9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции | Сведения отсутствуют |
| 10. Собственник объекта |  |
| 11. Форма собственности объекта |  |
| 12. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялось |
| 13. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялся |
| 14. Установленная категория технического состояния объекта | Ограниченно-работоспособное |

- Введение

Тема: «Обследование пирса санатория-профилактория».

        - Дата проведения обследования:  с 20.07.2015 г. по 24.07.2015г.

        - Место проведения обследования: РФ

        - Организация, проводившая обследование:

        - Работа выполнялась на основании договора

        - Целью работы являлась оценка технического состояния строительных конструкций пирса санатория-профилактория.

Основными задачами обследования являлось:

- проведение визуального обследования, включающего работы по выявлению дефектов и повреждений строительных конструкций объекта;

- при необходимости на основании визуального обследования, проведение инструментального обследования для определения фактических характеристик материалов конструкций и их элементов;

- выполнение анализа параметров технического состояния строительных конструкций с выводами о причинах возникновения дефектов и повреждений строительных конструкций;

- выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений и дальнейшей эксплуатации здания.

        - Обследование строительных конструкций проводилось в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- Техническая характеристика здания

    - Проектная документация по объекту заказчиком не предоставлена.

Документация, относящаяся к эксплуатации строительных конструкций здания (акты освидетельствования строительных конструкций в процессе их эксплуатации и текущих ремонтов, сведения о нарушениях режима технической эксплуатации журнал эксплуатации и т.п.) отсутствует.

Исполнительная документация на строительно-монтажные работы по объекту (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты конструкций и материалов и др.) заказчиком не предоставлена. Это обстоятельство затрудняет идентификацию строительных конструкций, оценку эксплуатационной надежности, а также прогнозирование их дальнейшего поведения.

    - Объемно-планировочное решение.

Обследуемый объект (причальный пирс) – гидротехническое сооружение, размерами 5,76×17,1м.  Высота надводной части на период обследования 1,8м. С набережной пирс связан железобетонной монолитной одномаршевой лестницей длиной 3,2м.

Схема плана пирса представлена в приложении 1.

    - Конструктивное решение.

По конструктивной схеме здание относится к каркасным сооружениям.  Состоит из опор, причальной площадки и лестницы.

Опоры представляют собой железобетонные сваи квадратного сечения размером 300х300мм. Армирование свай выполнено из несущей арматуры 4Ø12мм и хомутов Ø6мм. Толщина защитного слоя бетона 20мм.

Причальная площадка выполнена в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 600 мм. Верхние грани плиты обрамлены металлическим уголком   100х100мм.  Торец радиальной части плиты обрамлен металлическим листом толщиной 5мм.

Лестница выполнена из монолитного железобетона.

В настоящее время сооружение не эксплуатируется.

    - Агрессивное воздействие окружающей среды отсутствует. Условия эксплуатации – нормальные.

- Результаты визуального обследования

- Обследование строительных конструкций проводилось визуальным и инструментальным методами в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Визуальное обследование проводилось при предварительной оценке технического состояния конструкций по внешним признакам и с целью определения необходимости в проведении инструментального обследования.

- В процессе визуального обследования строительных конструкций были выявлены дефекты и повреждения строительных конструкций. Расположение и фотографии дефектов и повреждений указано в таблице 1 и приложении 2.

Таблица 1

Ведомость дефектов  и повреждений, выявленных в процессе визуального

осмотра строительных конструкций пирса санатория-профилактория

| № п/п | № опоры в принятой нумерации | Наименование дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Опоры (сваи) |  |  |  |
|  | 9 | Скол по ребру на высоте 400мм от воды до верха сваи с оголением рабочей арматуры |  |
|  | 10, 18, 19 | Скол по ребру на высоте 400мм от воды до верха сваи с оголением рабочей арматуры |  |
|  | 13 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
|  | 20 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
|  | 23 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
|  | 25 | Разрушение защитного слоя бетона по ребрам с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
|  | 28 | Разрушение защитного слоя бетона по ребрам с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
|  | 33 | Полное разрушение сваи на участке высотой 500 мм | Фото 3 (прил. 2) |
|  | 34 | Разрушение защитного слоя бетона по граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры. Горизонтальные трещины в теле сваи раскрытием до 3мм | Фото 4 (прил. 2) |
|  | 35 | Разрушение надводной части сваи с отклонением ее от проектного положения | Фото 5 (прил. 2) |
|  | 36 | Разрушение подводной части сваи с отклонением ее от проектного положения |  |
|  | 37 | Разрушение защитного слоя бетона граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры |  |
| Лестница спуска к пирсу |  |  |  |
|  | - | Разрушение бетона ступеней лестницы | Фото 6 (прил. 2) |

- Результаты инструментального обследования

Инструментальное обследование выполнялось в соответствии с ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Средства измерения, используемые при инструментальном обследовании, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень приборов применяемых для инструментального обследования

| № | Название прибора | Контролируемый параметр | Метод измерения | Марка прибора и № | Дата выпуска | Дата поверки | Сертификат, № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для определения прочности бетона | определение твердости, однородности, плотности и пластичности кирпича, бетона, штукатурки | метод ударного импульса | ОНИКС-2.5 №449 | март 2014 | сентябрь 2014 | №11074 |
| 2 | Рулетка | измерение длины конструкции | линейный | - | 2014 | - | - |

- Выводы

- Основными причинами большинства наблюдаемых дефектов и уповреждений несущих строительных конструкций сооружения являются различные неблагоприятные воздействия: температурно-влажностные факторы, действовавшие на строительные конструкции в течение длительного периода эксплуатации сооружения, а также воздействия от движения льда в период ледохода.

- Выводы по результатам обследования в части технического состояния строительных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в зависимости от способности конструкций выполнять в течение прогнозируемого срока все функции, предусмотренные нормативной и проектной документацией, техническое состояние строительных конструкций пирса, классифицируется как ограниченно-работоспособное техническое состояние – Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

- Выводы по результатам визуального обследования в части технического состояния строительных конструкций сведены в таблицу 4.

Таблица 4

Техническое состояние строительных конструкций пирса

| № п.п. | Наименование конструкции | Номер по схеме | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Аварийное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Аварийное |
|  | Опора (свая) |  | Аварийное |
|  | Опора (свая) |  | Ограниченно-работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Опора (свая) |  | Работоспособное |
|  | Причальная плита | - | Работоспособное |
|  | Лестница | - | Аварийное |

- Выводы о прочности строительных конструкций.

Результаты определения прочности бетона строительных конструкций составляет:

– для свай прочность бетона соответствует марке М250;

– для причальной плиты прочность бетона соответствует марке М250.

- Рекомендации по устранению выявленных

дефектов и повреждений строительных конструкций

- Для обеспечения эксплуатационной надежности строительных конструкций пирса следует устранить выявленные при проведении технического обследования дефекты и повреждения строительных конструкций в соответствии с рекомендациями данного технического заключения (таблица 5).

- Следует проводить регулярный технический контроль состояния несущих строительных конструкций сооружения в соответствии с требованиями нормативных документов (мониторинг технического состояния сооружений, попадающих в зону влияния строек и находящихся в ограниченно работоспособном состоянии).

Таблица 5

Рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений

| № п/п | № опоры в принятой нумерации | Наименование дефектов и повреждений | Вид ремонтно-восстановительных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опоры (сваи) |  |  |  |
| 1. | 9 | Скол по ребру на высоте 400мм от воды до верха сваи с оголением рабочей арматуры. | Восстановить проектное сечение сваи, путем устранения скола на всю указанную высоту |
| 2. | 10, 18, 19 | Скол по ребру на высоте 400мм от воды до верха сваи с оголением рабочей арматуры. | Восстановить проектное сечение сваи, путем устранения скола на всю указанную высоту |
| 3. | 13 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 4. | 20 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 5. | 23 | Разрушение защитного слоя бетона по двум граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 550 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 6. | 25 | Разрушение защитного слоя бетона по ребрам с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 7. | 28 | Разрушение защитного слоя бетона по ребрам с оголением арматуры по урезу воды (высотой 500 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 8. | 33 | Полное разрушение сваи на участке высотой 500 мм | Выполнить ремонтные работы по восстановлению работоспособности сваи |
| 9. | 34 | Разрушение защитного слоя бетона по граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры. Горизонтальные трещины в теле сваи раскрытием до 3мм | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона. |
| 10. | 35 | Разрушение надводной части сваи с отклонением ее от проектного положения | Выполнить ремонтные работы по восстановлению работоспособности сваи |
| 11. | 36 | Разрушение подводной части сваи с отклонением ее от проектного положения | Выполнить ремонтные работы по восстановлению работоспособности сваи |
| 12. | 37 | Разрушение защитного слоя бетона граням с оголением арматуры по урезу воды (высотой 600 мм). Коррозия рабочей арматуры | Удалить признаки коррозии с поверхности арматуры. Восстановить защитный слой бетона |
| Лестница спуска к пирсу |  |  |  |
| 13. | - | Разрушение бетона ступеней лестницы | Выполнить ремонтные работы по восстановлению разрушенных ступеней лестницы |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов проведенного обследования показал, что пирс санатория-профилактория Балаковской АЭС расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовская область, г. Балаково, Набережная Леонова, 90, находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

Для нормальной эксплуатации здания следует выполнить ремонтно-восстановительные работы с целью устранения дефектов и повреждений строительных конструкций согласно рекомендациям (п.6 настоящего технического отчета).

Для обеспечения эксплуатационной надежности строительных конструкций сооружения рекомендуется выполнять мониторинг их технического состояния в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и своевременно выполнять их текущие и планово-предупредительные ремонты.

Литература

1. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

3. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

4. РД 31.31.38-86. Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений.

Приложение 1

Рис. 1. Схема плана пирса

Рис. 2 Схема нумерации свай

Фото.1 Пирс: общий вид

Фото.2 Железобетонная причальная площадка пирса

Приложение 2

Фотографии дефектов и повреждений строительных конструкций

Фото 3. Свая № 33. Полное разрушение сваи на участке высотой 500 мм

Фото 4. Свая №34. Разрушение защитного слоя бетона по граням с оголением арматуры по урезу воды. Коррозия рабочей арматуры. Горизонтальные трещины в теле сваи

Фото 5.  Свая №35. Разрушение надводной части сваи

Фото 6. Разрушение бетона ступеней лестницы

Приложение 3

Ведомость инструментального обследования железобетонных конструкций

пирса санатория-профилактория

| Тип конструкции | № опоры в принятой нумерации | Отметка над водой, (м) | Тип прибора (номер) | Вид конструктивной прочности | Вид бетона | Косвенная характеристика Н, кгс/см2 | Прочность бетона R, кгс/см2 | Марка бетона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора (свая) | 8 | +0,500 | ОНИКС 2.5 (№3449) | Прочность на сжатие | Тяжелый цементный бетон | 38,4 | 28,0 | М250 |  |
| Опора (свая) | 3 | +0,500 |  |  |  | 37,3 | 26,7 | М250 |  |
| Опора (свая) | 32 | +0,500 |  |  |  | 37,5 | 26,9 | М250 |  |
| Опора (свая) | 36 | +0,500 |  |  |  | 37,1 | 26,5 | М250 |  |
| Площадка пирса | - | - |  |  |  | 36,9 | 26,2 | М250 |  |
| Площадка пирса (торец) | - | - |  |  |  | 35,8 | 25,0 | М250 |  |

Приложение 4

Приложение 5