**Вопросы и замечания по разделу АР корпуса 212.**

**Кладочный план 1 этажа в/о 21-37.**

1. Судя по разделу КЖ отметка участка перекрытия между цокольным и 1-и этажами в/о 28-30/А-В ниже отметки плиты по осям 28, 30 и В идёт перепад высот. У перепада высот по оси В предусмотрены лестницы. В стенах по осям 28 и 30/А-В в местах где предусмотрены проёмы лестниц нет, а также нет места для их размещения. Как будет осуществляться передвижение людей через проёмы, устроенные в местах перепада высот в/о 28 и 30/А-В?

**Кладочные планы 2-20 этажей в/о 1-57.**

2. На планах не показан материал ограждений переходных лоджий, балконов и лоджий квартир (для переходных лоджий облицовочный кирпич, для квартир - рядовой полнотелый кирпич).

3. Отсутствуют размеры участков наружных стен под окнами, совмещёнными с балконными дверями.

4. На узлах примыканий оконного и балконного профилей не правильно указаны ссылки на лист маркировки. Узел 5 не понятно где замаркирован, узел 6 не соответствует месту маркировки.

5. На узле устройства парапета кровли не указаны размеры выступов кладки в верхней части парапета.

6. Отменить в узлах грунтовку «Тифенгрунт» оштукатуривание пазогребневых блоков.

7. Нет узлов усиления ограждений переходных лоджий из облицовочного кирпича.

8. Размеры окон в схемах заполнения отображены не корректно – не понятны требуемые габариты окон и балконных дверей.

9. Высота балконных дверей 2450 мм – при такой высоте невозможно обеспечить жесткость ПВХ конструкции, нужно уменьшить высоту дверей за счёт порогов аналогично корпусам 209, 213, 214.

10. Балконные двери указаны как поворотно-откидные, должны быть только поворотные.

11. Не предусмотрены фундаменты под вентиляционные установки ни на одной из кровель.