РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1. Предмет Контракта (наименование объекта закупки): «Разработка проектно-сметной документации на «Устройство охранно-пожарной сигнализации в хирургическом корпусе ГУЗ  «Саратовская городская клиническая больница №1 им  Ю.Я. Гордеева»» для нужд ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева».

8.2. Описание объекта закупки: Разработка проектно-сметной документации на «Устройство охранно-пожарной сигнализации в хирургическом корпусе ГУЗ  «Саратовская городская клиническая больница №1 им  Ю.Я. Гордеева».

- 1. Общие требования к проектированию

1. Перед началом проектирования, проводится анализ уязвимостей объекта, оценка эффективности существующей системы защиты (осуществляться комиссией, в составе руководства объекта и сотрудника проектной организации). По результатам обследования должен быть составлен акт обследования объекта. В акте должны быть отражены:

- анализ возможных криминальных угроз;

- функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения материальных ценностей, создающих реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;

- вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая);

- уязвимые места и строительные конструкции, через которые возможно несанкционированное проникновение на объект;

- охранные и тревожные зоны, рубежи охраны, технические средства обеспечения противокриминальной защиты, места их установки и меры по маскировке, способы блокировки строительных конструкций и уязвимых мест.

- класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся в нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.

2. При проведении обследования необходимо провести фотофиксацию объекта. Фотофиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приемо-контрольного оборудования.

3. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация.

4. Количество экземпляров проектно-сметной документации (для каждого объекта): 	3 экземпляра в бумажном виде.

- 2. Требования к проектированию

автоматической установки пожарной сигнализации по адресу:

г. Саратов, ул.им.А.И.Хользунова,19

| 1.Объёмные и технические требования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 1 Объемные требования: фотосъемка отдельных фрагментов зданий или конструкций. Строительный объем здания -11525,15м3, высота здания до 18.0м, категория сложности работ-1, категория сложности здания -1 |  | Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы: - Пожарная сигнализация; - Электротехнические сооружения; - Система передачи извещений; - Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования); - Сметная документация. |
| 1.2. Технические требования: |  |  |
| 1.2.1. Пожарная сигнализация. Система оповещения людей о пожаре общая площадь здания 4167м2. | - В качестве оборудования АУПС должна быть использована система отвечающая следующим требованиям: 1.1.2 Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: - система оповещения и управления эвакуацией; - система контроля и управления доступом; - система вентиляции; - клапана огнезадерживающие пожарные; - лифты; - пожарные водопроводы. - Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов АУПС (с использованием специального программного обеспечения). - Все пульты управления, приемно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии ОПС и подключение к системе мониторинга объектов. Должна быть предусмотрена возможность организации нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы. - Типы применяемых извещателей и организация шлейфов АУПС: - - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый; - - извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый; - - извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные - - извещатель пожарный дымовой линейный. - Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов АУПС определяются «СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175. 3.Кабельные соединения. Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) АУПС выполнить с использованием негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR, FRLS). 4. Размещение оборудования Приемная аппаратура охранной сигнализации должна размещаться на посту охраны объекта. |  |
| 1.2.2. Электротехнические сооружения площадь здания 4167м2 | Документацией необходимо предусмотреть подключения системы АУПС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В: - предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования АУПС, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании. - в точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Точка подключения определяется подрядчиком совместно с представителем владельца здания во время проведения обследования объекта. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматической установки систем пожаротушения должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания АУПС аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 115». |  |
| 1.2.3.Приспособление помещений | По результатам обследования объекта должно быть предусмотрено приспособление помещений для установки оборудования. |  |
| 1.2.4. Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с территориальной сметно-нормативной базой г.Саратова. |  |
| 1.3.Дополнительные требования | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - сборник цен на проектные работы письмо Минстроя России от 26.06.15г. №19823-ЮР/08, таб.1.2.1, таб.2. - справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Системы противопожарной и охранной защиты. М.,1999Г (Актуал. 2009г.) табл. 4п,8 - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175; - «СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 115; - Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; Требования к проектно-сметной документации: В проектно-сметной документации указывается обязанность организации, выполняющей работы по монтажу и пусконаладке КСОБ после окончания работ заполнить Паспорт КСОБ объекта. В проектно-сметной документации отражается обязанность администрации объекта иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных (п. 2.2.7.РД 009-01-96). |  |
| 1.4. Согласования | - План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы подрядчиком с администрацией объекта(подпись и печать). - Проектно-сметная документация согласовывается подрядчиком с заказчиком (подпись и печать). |  |