Состав оборудования спецвентиляции:

- Вентилятор высокого давления ВДП RU 560 N=15 кВт - № 9/1 - рабочий

- Гермоклапан №8/1 – всасывающая сторона;

- Гермоклапан №8/2 – нагнетание.

- Вентилятор высокого давления ВДП RU 560 N=15 кВт - № 9/2- резервный

- Гермоклапан №10/1 – всасывающая сторона;

- Гермоклапан №10/2 – нагнетание.

- Щиты местного управления 2 шт.– расположены в венткамере

- Местное включение – выключение вентиляторов кнопки «пуск-стоп»;

- Рубильники отключения питания вентиляторов (при ремонте и техническом обслуживании);

- Местное управление клапанами (откр. – закр.) для опробования гермоклапанов (4 шт).

- Щит управления спецвентиляцией (ЩУСВ) – расположен в ГРЩ

- Частотное регулирование оборотов (производительности);

- Ручное включение – выключение вентиляторов с замковой блокировкой;

- Переключение «местное (в венткамере) – ручное c щита управления спецвентиляцией  – дистанционное из пультовой»;

- Автоматическое переключение на резервный вентилятор (технологический резерв) при аварии или выводе в ремонт одного из вентиляторов;

- Световая индикация работы вентиляторов;

- Световая индикация положения гермоклапанов №8/1, №8/2, №10/1 и №10/2;

- Световая индикация обрыва ремней;

- Световая индикация потери производительности (загрязнение аэрозольных фильтров);

- Автоматическое управление гермоклапанами №8/1, №8/2, №10/1 и №10/2 (при включении и отключении соответствующий вентиляторов);

- Щит оператора  (ЩОСВ)– расположен в пом. пультовой.

- Ручное включение – выключение вентиляторов (при положении переключателя «дистанционно» на ЩУСВ;

- Световая индикация работы вентиляторов;

- Световая индикация и звуковая (зуммер) сигнализация аварийного состояния системы спецвентиляции (обрыв ремней, загрязнение аэрозольных фильтров).

Дополнительно на щите ЩОСВ:

- Автоматическое управление гермоклапанами №3 и 3а в камере угольных фильтров по сигналу «Радиационная опасность»;

- Ручное управление гермоклапанами №3 и 3а в камере угольных фильтров;

- Переключатель управления «ручное-автоматическое-местное»  гермоклапанами №3 и 3а в камере угольных фильтров;

- Световая индикация положения гермоклапанов №3 и 3а в камере угольных фильтров.

6. Щит управления  (ЩУ)– расположен в комнате №10.

- Ручное управление гермоклапанами №5 и 5а в сухих хранилищах и №6 коллектора шиберов;

- Переключатели управления «ручное-местное» гермоклапанами №5 и 5а в сухих хранилищах и №6 коллектора шиберов.

- Щиты местного управления (кнопочные посты) 5 шт.– расположены у гермоклапанов №3 и 3а в камере угольных фильтров, №5 и 5а в сухих хранилищах и №6 коллектора шиберов.

Местное управление клапанами (откр. – закр.) для опробования гермоклапанов.

Примечание 1. Гермоклапаны №5 и 5а в сухих хранилищах и №6 коллектора шиберов предусмотреть регулируемыми по пропускной способности.

Примечание 2. Предусмотреть врезки в воздухопроводы для радиационного контроля

(3 шт. в венткамере за гермоклапанами и 3 шт. в камере угольных фильтров).

Примечание 3. Предусмотреть блокировку одновременного включения 2х вентиляторов.

Примечание 4. Нормальный режим работы камеры угольных фильтров: технологический гермоклапан поз.3а Н.О., клапан поз.3 Н.З.

По сигналу от штатных приборов дозиметрического контроля (увеличение газовой активности в поднастильном пространстве) предусмотреть автоматическое переключение гермоклапанов 3 и 3а, включающих угольные фильтры в систему газоочистки.

При снятия сигнала гермоклапаны поз.3 и поз.3а возвращаются в исходное положение.